T.C.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ait Misafirhane Binasının Güçlendirme Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi

ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK TESİSATI ÖZEL ŞARTNAMESİ

# GENEL

İnşaat kapsamında yapılacak tüm elektrik tesisatı işleri bu şartname ve proje kapsamında yapılacaktır.

Elektrik Tesisatı imalatlarının tamamı aşağıda yazılı yönetmeliklere uygun yapılacaktır.

  - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

  - Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmenliği

  - Elektrik Kuvvetli Akımları Tesisleri Yönetmenliği

  - Türkiye Yangından Korunma Yönetmenliği

  - Asansör Yönetmenliği

Proje ve şartnamelerde belirtilmeyen teknik hususlar, eksikler ve yapılması zorunluluk gerektiren işler (işlerin teknik zorunluluk gerektirip gerektirmediğine yapı denetim heyeti karar verecektir) idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususlar ortaya çıkması halinde, teknik şartname veya yapı denetim heyetinin vereceği karar esas alınacaktır.

Elektrik tesisatında kullanılacak tüm malzeme ve cihaz numuneleri yapı denetim heyetinin onayına sunulacak olup, heyetin onayından sonra imalata başlanacaktır.

Elektrik tesisatında kullanılacak tüm malzeme ve cihaz numuneleri idari heyetinin onayı alınarak, heyetin onayından sonra imalata başlanacaktır.

Elektrik odaları sıvalı ve duman geçişini engelleyecek şekilde dumandan yalıtım yapılması gerekmektedir.

# 2) KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI

# 2.1.ENERJİ TEMİNİ

Yüklenici Elektrik İdaresine başvuruda bulunarak şantiye elektriği alacak ve geçici kabulden önce borcu olmadığına ait belgeyi idareye teslim edecektir.

Elektrik idaresinin vermiş olduğu daimi enerji (kabul şartı) müsaadesi, yüklenicinin elektrik mühendisi tarafından takip edilecek ve gerekli işlemler yerine getirilecektir. Enerji temini için elektrik idaresince şart koşulan her türlü ruhsat yüklenici tarafından alınacaktır ve enerji bağlantısı için gerekli olan ödemeler ( tranşe ruhsat bedeli, tranşe bedeli, resmi harçlar vb. ) ve İdare adına abonelik sözleşmesi yapılabilmesi için, elektrik idaresinde abonelik işlemlerinin takibi ile ilgili talep edilebilecek her türlü (harç, pul, bağlantı bedeli vb.) ödeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Mevzuat gereği güvence bedeli ve iç tesisat denetim bedeli ödenmesi gerekirse, bu  ödemeyi (adına sözleşme yapılan ) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

# YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI

    - Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Aktif paratoner teknik şartnamesi

- – Uyulması Gereken Şartnameler ve Yönetmelikler:

-NFC 17–102:	“ESE Aktif Paratoner kullanılarak yapıların ve açık alanların yıldırıma karşı korunması.”

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: “Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği” 21.08.2001 Resmi Gazete.

-TS EN 50164–1 / Nisan 2004 “Yıldırımdan Korunma Bileşenleri ( YKB ) Bölüm 1: Bağlantı bileşenleri için kurallar.”

Tesisatlar yukarıdaki Şartname, Yönetmelik ve Standartlara uygun tesis ve montajı yapılacaktır.

Piezoelektrik ESE Aktif Paratoner Başlık Özellikleri:

- Aktif paratoner, standardında belirtildiği üzere Erken Akış Uyarımlı ( ESE ) Piezoelektrik kristalle çalışan paratoner olacaktır. Paratoner elektronik devresi bulunmayan çok yüksek deşarj akımına dayanıklı, korozyona uğramayan maddeden yapılmış yüksek rüzgâr hızına ( 200km/saat ) dayanıklı olacaktır. İçinde radyoaktif madde bulunmayacaktır.

- Paratoner, NFC 17–102 Fransız Standartlarına uygun olduğunu gösteren test belgesine sahip olacaktır. Δt tetikleme zaman üstünlüğü NFC 17–102 standartlarında belirtilen değerlere uygun olacaktır.

- Paratoner, kimyasal korozyona uğramayacak malzemeden yapılmış olacak, yağmurdan ve kötü hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde kapalı ve kullanışlı olacaktır. Üretici firma tarafından ve T.C. Sanayi ve ticaret Bakanlığı’ndan 25 yıl çalışma garantisine sahip olacaktır. Yıldırım deşarjı esnasında aktif bölümün daha az etkilenmesini sağlayacak tertibe sahip olacaktır.

- Üretici firma ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır.

Paratoner Direği:

Paratoner direği; 2"çapında 6,0m boyunda, paratoneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava şartlarına ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır. Paratoner direği yapı üstünde mümkün olan en yüksek yere tesis edilecektir. Paratoner direği 6m’den yüksekse en az üç noktadan gergi telleri ile tutturulacaktır. Çatı direği tespit kelepçeleri galvaniz çelikten yeterli kalınlıkta ve çatı tipine göre olmalıdır. Paratoner başlığı, direğe uygun bağlantı ünitesi ile bağlanacaktır.

İniş İletkeni:

İniş iletkeni 1x50mm² elektrolit dolu bakır olacaktır. İniş iletkeni yakınındaki bütün metal tesisat (korkuluk demiri, anten direği vs.) paratoner iniş iletkenine bağlanacaktır. Bağlantılar iniş iletkeni ile aynı malzemeden olacaktır. İniş iletkeni mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecek ve iletkene keskin bükümler      yaptırılmayacaktır. İletken; düşey ve yatay yüzeyler üzerine döşendiğinde 100cm aralıklarla, düşey yüzeyler üzerine yatay biçimde döşendiğinde 50cm aralıklarla bakır iletken kroşeleri ile yüzeye tespit edilecektir. İniş iletkeninin eksiz olması gerekmektedir. Ek yapmak zorunda kalınırsa, yapılan ek yerleri termokaynakla yapılarak, mekanik veya elektrik bakımından emniyetli olması sağlanmalıdır.

Yıldırım Sayacı:

Test klemensinin 10cm üzerinden bağlanabilecek, IP65 koruma sınıfına göre üretilmiş en az 2 haneli (00–99) sayma kapasitesi olan yıldırım sayacı montajı yapılacaktır. Yıldırım sayacı LCIE veya yetkili kuruluşlardan test belgeli olacaktır.

Test Klemensi:

Test Klemensi, bakırdan mamul, plastik koruyucu içinde olacaktır. Test klemensi; muhafaza borusunun hemen üzerine konacaktır.

Muhafaza Borusu:

İniş iletkeninin zemine indiği yerde; iniş iletkenini fiziksel darbelerden korumak için 3m boyunda 5/4’’ galvanizli borudan 250cm’lik kısmı toprak üstünde, 50cm'lik kısmı toprak altında kalacak biçimde içten izolasyonlu galvaniz muhafaza borusu konacaktır.

Termokaynak Malzemeleri:

Topraklama altında kalan tüm bağlantı noktaları termokaynak yöntemi ile yapılacaktır. Topraklama elektrotları ile iniş iletkenleri birbirine bağlanırken bağlantılarda termokaynak kullanılacaktır.

Toprak Direnç Düşürücü Kimyasal:

Topraklama direncini düşürmek için kullanılacak katkı maddesi hiçbir şekilde toprağı kirletecek kimyasal madde içermemelidir. Topraklama direncini düşürmek için kullanılacak katkı maddesi, toprağa katılan kömür vs. gibi elektrotlarla galvanik korozyon, tuz gibi asidik reaksiyon yapmamalıdır.

Topraklama Geçiş Direnci:

Topraklama sonucunda 2 ohm’dan düşük toprak direnci elde edilecektir. Tesisat bittiğinde Aktif paratoner topraklama geçiş direnci iş bitimi kalibrasyonlu topraklama ölçüm aleti ile ehliyetli personel tarafından ölçülüp yetkili mühendisinin onayı ile raporlanacaktır. Onay verecek mühendisin Elektrik Mühendisleri Odasından topraklama konusunda uzmanlık sertifikası olacak ve bu sertifika iş bitiminde topraklama test raporu ile birlikte teslim edilecektir.

Montaj Şartları:

Montaj ve demontaj yapılırken işçi sağlığı ve iş güvenliği açışından, hava koşullarına dikkat edilecek, deşarjlı havalarda çalışılmayacaktır. Paratoner başlığı dışında kullanılacak malzemeler; TS EN 50164–1 / Nisan 2004 “Yıldırımdan Korunma Bileşenleri ( YKB ) Bölüm 1: Bağlantı bileşenleri için kurallar.” standardına uygun imal edilmiş olacaktır.

# ANA PANO, KAT DAĞITIM TABLOLARI MEKANİK ODA TABLOSU Alçak Gerilim Dağıtım Panoları

Kapsam

Bu şartname alçak gerilim enerji dağıtım sistemi için kullanılmak üzere tesis edilecek modüler yapıdaki alçak gerilim elektrik panolarının teknik özelliklerini tanımlamaktadır. Buna göre şartname kapsamındaki alçak gerilim panoları, şartnamenin aşağıdaki bölümlerinde tanımlanan şart ve özellikleri sağlayacak ve ayrıca tek hat şemalarına ve projelere belirtildiği şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir.

Buna göre teklif edilecek panolar, sac aksamı, baraları, bara ve mesnet izolatörleri, geçit izolatörleri, dış bağlantılar için alçak gerilim kablo bağlantı düzenekleri, projelere uygun tüm alçak gerilim ekipmanları, akım trafoları, koruma kumanda ölçü cihazları ve bunlar arasında yapılan ara bağlantıları, topraklama sistemine bağlanabilecek N ve PE baraları, kilitleme düzenleri ve diğer yardımcı malzemelerin montaj ve bağlantıları yapılarak, komple ünite olarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Tüm pano önlerinde izole paspas öngörülecektir.

Genel

Panoların tedarik anlaşması, IEC 61439-1’de ve IEC61439-2’de tanımlanan “Orijinal İmalatçı” veya “Orijinal İmalatçı”nın tasarımını kullanmaya yetkili “Donanım İmalatçısı” ile yapılabilir. Panolar, “Orijinal İmalatçı”nın kendi üretim tesisinde veya “Orijinal İmalatçı”nın tasarımını kullanmaya yetkili “Donanım İmalatçısı”nın üretim tesislerinde imal edilebilir. “Donanım İmalatçısı” (Pano Partneri) firmalar, pano markasının (“Orijinal imalatçı”) yetkili partneri olduğunu gösteren güncel belgeleri işverene teklif aşamasında ve imalat öncesindeki onay aşamasında vermelidir.

Panolar, imalatın herhangi bir aşamasında, önceden haber verilmek şartıyla denetime tabi tutulabilecektir. Yapılan kontrollerde tasarım kurallarına uygun olamayan bir durum tespit edildiğinde, bu durum pano montaj firması tarafından ivedi olarak düzeltilecektir.

Alçak gerilim panolarının tasarımı, personel ve ekipmanın müdahale ve bakımda emniyetine, servisin güvenilirliğine, bakımın kolaylığına, ekipmanın mekaniksel korunmasına, ekipmanın yer değiştirilebilmesine ve gelecek yüklerin eklenmesi özelliklerine uygun şekilde olmalıdır.

Tip testli panonun tip testi alınırken kullanılan şalterler kullanılacak olup, şalterler Avrupa menşeili olacaktır. Ana dağıtım ve kompanzasyon panoları bütünlük sağlaması amacıyla üreticinin aynı marka/model panosu olacaktır.

Panolar, genel olarak;

- Kolay bakıma olanak sağlamaya,

- Servisin güvenilirliğine ve sürekliliğine,

- Müdahale ve bakım sırasında personel ve ekipmanın emniyetine,

- Bir arıza olması durumunda ekipmanın mekanik etkilere karşı korunmasına,

- Gelecekte başka yerlere taşınabilmesine ve ilaveler yapılabilmesine, uygun şekilde olmalıdır.

Panolar sac kısmı, ana ve tali dağıtım baraları, bara ve mesnet izolatörleri, dışarıdan bağlantılar için alçak gerilim kablo bağlantı terminalleri veya klemensleri, projeye uygun tüm alçak gerilim cihazları, akım ve gerilim trafoları, vb. diğer yardımcı ekipmanlar montaj ve bağlantıları yapılarak, çalışır vaziyette teslim edilecektir. “Orijinal İmalatçı” veya “Donanım İmalatçısı” firmanın yetkilisi tarafından “montaj süpervizörlüğü” hizmeti, işverenin talep etmesi durumunda montaj aşamasında sağlanacaktır.

Standartlar ve yönetmelikler

Panolarının tasarımı ve imalinde;

- "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği",

- "Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği",

- "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" yürürlükteki en son baskılarının ilgili hükümlerine uyulacaktır.

Bu şartname kapsamındaki AG dağıtım panoları ve yardımcı donanımların tasarım, yapım ve deneyleri verilen Türk Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına ve Türk Standartlarının bulunmadığı hallerde sırasıyla EN, HD ve IEC standartlarına uygun olarak yapılacaktır

| STANDART NO (IEC) | STANDART ADI |
| --- | --- |
| IEC 61439-1 | Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - Bölüm 1: Genel kurallar |
| IEC 61439-2 | Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - Bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzenekleri |
| IEC 61439-3 | Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri –Bölüm 3:Vasıfsız personelin eriştiği yerlerde kurulması amaçlanan alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri için belirli özellikler |
| IEC 61439-4 | Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri – Bölüm 4: İnşaat şantiyelerindeki üniteler (ACS) için belirli özellikler |
| IEC 61439-5 | Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - bölüm 5: Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için donanımlar |
| IEC 60071-1 | Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Tarifler, prensipler ve kurallar |
| IEC 60865-1 | Kısa devre akımları - Etkilerin hesaplanması - Bölüm 1: Tarifler ve hesaplama yöntemleri |
| IEC 60947-1 | Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni – Bölüm 1 : Genel kurallar. |
| IEC 60947-2 | Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 2: Devre Kesicileri. |
| IEC 60947-3 | Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri – Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, ayırıcı anahtarlar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri. |
| IEC 60269-1 | Alçak Gerilim Sigortaları – Bölüm 1: Genel Özellikler |
| IEC 60269-2 | Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 2: Yetkili kişiler tarafından kullanılan sigortalar için ilâve özellikler (esas olarak endüstriyel uygulama için) - A ilâ J sigortaların standart hale getirilmiş sistemlerinin örnekleri |
| IEC 60269-3 | Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 3: Tecrübesiz kişiler tarafından kullanılan sigortalar için ilâve özellikler(esas olarak ev ve benzeri yerlerdeki uygulamalar için)- A ilâ f sigortaların standart hale getirilmiş sistemlerinin örnekleri |
| EN 60898-1 | Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (A.A.) devre kesiciler |
| EN 60898-2 | Elektriksel yardımcı donanımlar - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma için - bölüm 2: A.A. ve D.A. çalışma için devre kesiciler |
| EN 60051-2 | Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları – Doğrudan Harekete Geçen Analog Göstergeli – Bölüm 2: Ampermetreler, voltmetreler ve voltmetreler için özel kurallar. |
| IEC 60831-1 | Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (1000 V dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan karakteristikleri - Güvenlik kuralları - Montaj ve işletme için kılavuz |
| IEC 62208 | Boş mahfazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için - Genel özellikler |
| IEC 60529 | Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri. (IP kodu) (Elektrik donanımlarında) |

Panoların imalatında kullanılacak tüm malzemeler, yukarıdaki uluslararası standartların yürürlükteki en son baskılarına uygun olarak tasarlanmış ve gerekli elektriksel tip testleri yapılmış pano gruplarından oluşacak olup ilgili standartlara ve projeye ilişkin özel şartlara uygun olacaklardır. Panolar, işletme güvenliği yönünden bu konuda yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

Dökümantasyon

Yüklenici firma, Panolara ait komple pano projeleri siparişi müteakiben belirtilen zaman diliminde hazırlanarak, işveren yetkilileri tarafından kontrol edilerek varsa olası yorumlar ile beraber onaylanarak üretim süreci devam edecektir.

Panoların teslimatıyla birlikte aşağıdaki dokümanlar verilecektir.

- Güç ve kumanda tek hat şeması

- Üretici firmanın yazılımı kullanılarak seçilen şalter ve selektivite sınır değerlerini içeren rapor

- Teslim edilen panolara ait son yerleşim planları ve ön görünüş çizimleri

- Pano Çıkış Kalite Kontrol formu ve rutin test raporları.

- Pano için montaj, bakım, çalışma ve nakliyesinin açıklandığı kullanma talimatı

- Pano içerisinde kullanılan ürünlere ait işletme ve bakım kitapçıkları

Deneyler

  - Tasarım doğrulama:

- Komple imal edilmiş panolara ilgili standartlarına uygun olarak aşağıdaki doğrulama deneyleri uygulanacaktır.

- IEC 61439-1 ve IEC 61439-2 standardı ‘10 Tasarımın Doğrulanması’ maddesine uygun olarak yapılan deneylerdir. (Hesaplama ve tasarım kurallarının değerlendirilmesiyle yapılan alternatif doğrulama metotları bu şartnamedeki panolara uygulanmaz.)

Malzemelerin ve bölümlerin dayanıklılığı (IEC 61439–1 Madde 10.2)

Korozyona karşı dayanıklılık(IEC 61439–1 Madde 10.2.2)

Yalıtkan malzemelerin özellikleri(IEC 61439–1 Madde 10.2.3)

Mahfazaların ısıl kararlılığının doğrulanması (IEC 61439–1 Madde 10.2.3.1)

Yalıtkan malzemelerin dâhili elektriksel etkilerden kaynaklanan olağan dışı ısıya ve yangına karşı dayanıklılığının doğrulanması (IEC 61439–1 Madde 10.2.3.2)

Morötesi (UV) ışınıma dayanıklılık(IEC 61439–1 Madde 10.2.4)

Kaldırma düzeni(IEC 61439–1 Madde 10.2.5)

İşaretleme(IEC 61439–1 Madde 10.2.7)

Mahfazaların koruma derecesi (IEC 61439–1 Madde 10.3)

Yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu mesafeleri doğrulama deneyi (IEC 61439–1 Madde 10.4)

Elektrik çarpmasına karşı koruma ve koruma devrelerinin bütünlüğü (IEC 61439–1 Madde 10.5)

Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerin birleşmesi (IEC 61439–1 Madde 10.6)

Dâhili elektriksel devreler ve bağlantılar (IEC 61439–1 Madde 10.7)

Harici iletkenler için bağlantı uçları (IEC 61439–1 Madde 10.8)

Dielektrik özellikler (IEC 61439–1 Madde 10.9)

Sıcaklık artışının doğrulanması (IEC 61439–1 Madde 10.10)

Kısa devre dayanım dayanıklılığı doğrulama deneyi (IEC 61439–1 Madde 10.11)

Elektromanyetik uyumluluk (IEC 61439–1 Madde 10.12)

Mekaniksel çalışma (IEC 61439–1 Madde 10.13)

Rutin doğrulama:

- İmalatı	tamamlanmış	bütün Panolara,	imalatçı	tarafından	en az	aşağıdaki	rutin doğrulamalar uygulanacaktır.

- Mahfazaların koruma derecesi(IEC 61439–1 Madde 11.2

- Yalıtım aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları(IEC 61439–1 Madde 11.3)

- Elektrik çarpmasına karşı koruma ve koruma devrelerinin bütünlüğü(IEC 61439–1 Madde 11.4)

- Gömülü bileşenlerin birleşmesi(IEC 61439–1 Madde 11.5)

- Dâhili elektriksel devreler ve bağlantılar(IEC 61439–1 Madde 11.6)

- Harici iletkenler için bağlantı uçları(IEC 61439–1 Madde 11.7)

- Mekanik çalışma(IEC 61439–1 Madde 11.8)

- Dielektrik özellikler(IEC 61439–1 Madde 11.9)

- Bağlantı, çalışma performansı ve fonksiyon(IEC 61439–1 Madde 11.10)

Kabul testleri

Şartname eklerinde ve sözleşmede aksi belirtilmedikçe rutin testler imalatçı tarafından yapılacak ve test sonuçları istenildiğinde kullanıcıya rapor olarak verilecektir. Kullanıcı isterse imalatçı atölyesinde rutin testlerin yapımında gözlemci olarak katılabilir. Kullanıcı sözleşmede belirtilen süre içinde tarafından onaylanan tek hat şemaları, panoların dış boyut ve dış görünüm resimleri, panoların düzenleme resimleri ve panonun montajı ile ilgili resimlere uygun imalat yapılıp yapılmadığını kontrol edip, imalatçı atölyesinde kabul tutanağını imzalayacaktır.

Ambalajlama

Panolar, naylon ambalaj ile sarıldıktan sonra tahta paletlere sabitlenip sevk edilecektir. Yan yana çok sayıda üniteden oluştuğunda, gruplar 2,5 m’den daha geniş olmayacaktır. Ambalaj üzerinde imalatçı ünvanı, sipariş numarası, pano grubunun adı, alıcı firmanın adı ve adresi yazılacaktır.

Garanti

İmalatçı geçici kabul tutanağının imzaladığı tarihten başlayarak 2 yıl süre ile imalattan kaynaklanan tüm hatalara karşı panoları garanti edecektir. Garanti süresi içerisinde imalatçı tarafından değiştirilecek her parça için yukarıdaki garanti süresi geçerli olacaktır.

Çalışma koşulları

Aksi belirtilmedikçe, teklif edilen panolar aşağıda belirtilen çalışma koşullarında anma değerleri, çalışma özellikleri ve işletme ömründe değişiklik görülmeden çalışabilmelidir.

- Kullanma yeri	: Bina içi

- Kullanım yüksekliği	: 2000 m

- Ortam sıcaklığı	: 40 C° (en fazla)

- Ortam sıcaklığı	: -5 C°(en az)

- Ortam sıcaklığı	: <35 C° (24 saatlik ortalama)

# AG ANA DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ÖZELLİKLER

Standartlar

Panolar, IEC 61439-1 ve IEC 61439-2 standartlarında anlatılan “tasarımın doğrulanması” ve “rutin doğrulama” ile ilgili tüm gereklilikleri sağlamalıdır. “Tasarım doğrulanması “ile ilgili tip testlerin, akredite bağımsız laboratuvarlarda yapılmış olması gerekmektedir. Tip testlere ait belgelerin işverene verilmesi zorunludur.

İmalatçı firma, panoların üretiminin tamamlanmasını müteakip yukarıda belirtilen rutin testleri yapacaktır. İşveren, eğer isterse yapılacak rutin testlere gözlemci olarak katılabilir.

Alçak gerilim ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının tasarımı basılmış bir katalog üzerinden yapılmayacaktır. Üretici firmanın orijinal yazılımı kullanılacaktır. Üretici firmanın orijinal yazılımı ile yapılan pano tasarımı çıktıları teklif ile birlikte verilecektir. Böylece, tasarımın teknik gerekliliklerinin yerine getirildiği ve imalatın doğruluğu bilgisayar yazılımı ile doğrulanmış olmalıdır.

AG ana dağıtım panolarının tasarımı, kullanılacak malzemeler, metal yapıdaki kompartımanlar, oluşabilecek iç arkları ve dolayısıyla personele zarar verebilecek basınçlı gazları önleyebilecek yapıda olmalıdır. Panolar, IEC/TR 61641 uluslararası standartlarındaki şartlara uygun olarak akredite bağımsız bir laboratuvarda “iç ark dayanımı tip testi”ne tabi tutulmuş olmalı ve İç ark dayanımı IEC/TR 61641 - Kriter 1-6 tip test ile doğrulanmış olmalı, ark durumu esnasında izin verilen test akımı (Iparc) ana bara kısa devre akımına eşit veya daha büyük ve süresi 300ms olacaktır.

Elektriksel Özellikler

Alçak gerilim panoları aşağıdaki elektriksel değerleri karşılayacak ve belirtilen değerlerde sorunsuz çalışacak nitelikte olacaktır.

| Maksimum beyan çalışma gerilimi (Ue) (ana bara) | 690 VAC’a kadar |
| --- | --- |
| Beyan yalıtım gerilimi (Ui) | 1000 V |
| Beyan darbe dayanma gerilimi (Uimp) | 8 kV. Tepe değer |
| Frekans(f) | 50 Hz |
| Maksimum beyan akımı | Tek hat şemasında belirtilen nominal akım değeri (Trafo gücüne göre hesaplanacaktır.) |
| Ana Bara Kısa süreli dayanım akımı: | Tek hat şemasında gösterilen kA değeri (1 saniye) |
| İç ark dayanımı | Kriter 1-6 (IEC/TR 61641); tip test ile doğrulanmış olmalıdır. (İç ark panel içerisinde sınırlandırılmış olacaktır) Test Akımı (Iparc) = Tekhat şemasında görülen ana bara kısa devre dayanım akımı değeri (Icw) / süre: 300 ms |
| Koruma Sınıfı | IP 41 |
| Topraklama sistemi | TN-S (3faz+N+PE-beş iletkenli) |

Yapısal ve Mekaniksel Özellikler

- Alçak gerilim panolarının üretiminde; ana taşıyıcı iskelet, çatı, ön yüz plakaları, yan kapaklar, ön kapı ve montaj plakaları için en az 2 mm’lik hazır galvanizli çelik sac levhalar kullanılacaktır. Boyanacak kısımlar, örneğin kapı ve kapaklar, özellikle de zeminle temas halinde olan bazalar galvanizli sactan imal edilecek ve boyanacaktır. Bu sayede yüksek korozyon dayanımı sağlanacaktır.

- Panonun tüm ağırlığı en az 2mm kalınlığında sactan mamul iskelet yapısı tarafından taşınacaktır. Kapı ve kapakların panel iskeletine mukavemet kazandırıcı etkisi olmayacaktır. Bunlar iskelet çerçevesi içine yerleştirilmeyecek ve istenildiğinde kolay bir şekilde sökülüp, takılabilecektir. Tüm taşıyıcı elemanlar 2mm ve daha kalın galvanizli sac malzemeden imal edilecektir. Bunların kolay sabitlenmesi veya sökülebilmesini sağlamak amacıyla mukavemet arttırırken civatalama sayısını azaltacak şekilde yarık ve kabartmaların oluşturduğu geçmeler kullanılacaktır.

- Panolar modüler yapıda, genişlemeye müsait, tüm parçaları sökülüp takılabilir olacaktır. Panoların tüm mekanik aksamı bu konuda üretim yapan bir üreticinin imal ettiği yapı elemanları serisinden markalanmış ve işaretlenmiş, prefabrik elemanlar olacak, gerektiğinde aynı seriye ait elemanlar ile değiştirilebilecek, genişletilebilecek veya yeniden düzenlenebilecektir. Panolar, çelik profillerden oluşturulmuş bir karkas ve bu karkas üzerine kaynak kullanılmadan civata-somun vasıtasıyla birleştirilmiş çelik sactan mamul bağlantı levhalarından oluşturulan bir konstrüksiyona sahip olacaktır.

Alçak gerilim ana dağıtım panoları aşağıdaki bağımsız bölümlerden oluşacaktır:

- Ekipman kompartmanı (ekipman modüllerini içerecek)

- Bara kompartmanı (yatay ana baraları içerecek)

- Kablo bağlantı kompartmanı (giriş ve çıkış kablolarını dağıtım baralarını içerecek) (en az 200 mm genişliğinde),

- Kablo geçiş kompartmanı (panolar arası irtibatı sağlayacak kabloları içerecek).

- Yukarıda listelenmiş kompartmanlar birbirinden bağımsız olacak ve seperasyonla birbirlerinden, ayrılmış olacaklardır.

- Özellikle bara kompartmanı, kablo ve ekipman kompartmanlarından seperasyonla ayrılmış olacaklardır -ki bu bölümde oluşabilecek arkların diğer bölmeleri etkilemesi engellenecektir. İşletim sırasında ihtiyaç duyulduğunda bara kompartmanı tamamıyle panodan ayrılabilmelidir.

- Her bir kompartmana ulaşmak, her bir kompartıman için ayrı ayrı dizayn edilmiş kilitlenebilir kompartman kapıları vasıtası ile mümkün olabilecektir. Herhangi bir ekipman enerjili durumdayken ilgili kapağın açılmasını engelleyen bir kilit düzeni imalatçı tarafından sağlanmalıdır. Tüm kapılar kilitlenebilir olmalı ve bütün kilitler tek tip anahtarla açılabilmelidir. Her birimde, ünitenin nereye beslendiğini gösteren bir etiket olacaktır.

- Panoların ön kapıları istenmeyen açılmalara imkân vermemek için yay mekanizmalı ve ön kapılar istenildiğinde 125° (bağımsız tek panoda 180°) açılabilecek şekilde tasarlanacaktır.

- AG ana dağıtım panoları, işletme sırasındaki kullanımda, periyodik testlerde ve bakım- onarım işlemlerinde kolaylık sağlayacak şekilde ve tesisteki farklı odalara yerleşimde sorun yaratmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu amaçla;

- Ekipman kompartımanındaki ekipmanlara erişim ve müdahale önden yapılacaktır.

- Tüm giriş-çıkış kablo bağlantılarını içeren kablo bağlantı kompartımanı, bağlantıların  kolaylıkla yapılabilmesi amacıyla panonun önünde olacaktır.

- Panolar, alttan ya da üstten kablo giriş-çıkışlarına ve/veya bara giriş–çıkışlarına uygun olarak yapılacaktır. Yine aynı şeklide topraklama barasına erişim ve bağlantılar kolaylıkla önden yapılacak şekilde olacaktır. Kablo bağlantı kompartmanlarında kabloların geçişi ve sabitlenmesi için gerekli rakor ve destek malzemeleri bulunacaktır. Kabloların sabitlenmesinde anti-manyetik kroşeler kullanılacaktır. Panolar arasında, kontrol kablolarının geçişini sağlamak üzere, panoların üst bölümünde kablo geçiş kompartmanı olacaktır. Kablolama, ilgili IEC standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

- Pano içinde kullanılacak tüm enerji ve sinyal kabloları (çok telli), kablo kanalları vb. malzemeler Halojen Free ve alev iletmez özellikte olacaktır.

- Güç devreleri L1, L2, L3 şeklinde etiketlenecektir. Yardımcı devreler özel şartname ve tek hat şemalarında belirtildiği gibi kullanıcı ve imalatçı arasındaki özel anlaşma kapsamında belirlenen özellikte kodlanacaktır ve kodlamalar tek hat şemalarında belirtilecektir.

- Nötr baraları terminal bağlantı noktalarına yakın yerlerde açık mavi renkli etiketle işaretlenmeli, pano içerisinde kullanılan tüm nötr kabloları açık mavi renkli olmalıdır. Topraklama barası PE veya PEN şeklinde etiketlerle belirlenmeli veya sarı/yeşil çift renkli kodlama kullanılmalıdır. Pano içerisinde kullanılacak tüm topraklama kabloları sarı/yeşil çift renkli kablolarla yapılacaktır.

- Tüm şalt malzeme tek hat şemalarına uygun biçimde, zamanla özelliklerini yitirmeyen malzemeler ile etiketlenecektir. Etiketlerde kullanılan malzemeler zamanla silinmeyecek ve istendiğinde kolaylıkla değiştirilebilecektir. Hiçbir etiket ya da numara elle yazılmayacaktır.

- Alçak gerilim panoları tesisin ilerideki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için minimum %20 kapasite artırımına müsait olarak tasarlanacaktır.

- Panoların tümünün duvara dayanacağı ve iç kısımlara ulaşımın önden olacağı varsayılacaktır. Yerleşim alanı kısıtlamalarının buna müsaade etmediği durumlarda arkadan ulaşıma önceden onaya sunulması suretiyle müsaade edilebilinecektir.

Baralar

- Baralar, yüksek iletkenlikte, EN 13601 standartlarına uygun olarak % 99,9 saflıkta Cu ETP tipinde içi dolu elektrolit bakır lama olacaktır. Ana baralar ile dağıtım baraları arasındaki bağlantılar baralarla yapılacaktır ve esnek bant bağlantı elemanları kullanılmayacaktır.

- Baralar tüm pano uzunluğu boyunca aynı kesitte olacak olup termik, dinamik ve yalıtım zorlanmalarına dayanabilecek yapıda boyutlandırılacaktır. Baralar ve bağlantı elemanları için, nominal kısa devre akımlarının yol açtığı termik ve manyetik etkilere karşı yeterli dayanıklılık ve destek sağlanacaktır.

- Pano içinde kullanılan 160 A‘den büyük şalterlerin bağlantıları gerek olmadıkça bara ile yapılacaktır.

- Nötr barası kesiti, faz baralarının kesitiyle aynı olacaktır. Ana baralar, pano grubunun her iki ucundan da genişletilmeye uygun yapıda olacaktır. Ayrıca bu baralar, ileride bu pano grubuna ekleme yapılmak istendiğinde, üzerinde hiç bir ilave iş yapılmayacak şekilde, bağlantı delikleri açılmış ve gerekli desteklemeler öngörülmüş olarak sağlanacaktır.

- Pano boyunca devam eden bir topraklama barası bulunacaktır. Topraklama barası ve nötr baraları, üzerine uygun aralıklarla civata - somun bağlantısına uygun delikler açılmış şekilde panonun kablo bağlantıları için ayrılmış kablo kompartmanında bulunacaktır. Topraklama barası panonun ana baralarından izole olacaktır.

Koruma Sınıfı

- IEC\EN 60529 veya VDE 0470 bölüm 1 standartlarına uygun olarak koruma sınıfı minimum IP41 (doğal havalandırma ile) olacaktır. Pano içindeki havalandırma doğal havalandırma yoluyla sağlanacaktır. Buna göre güç ve kontrol ekipmanların yukarıdaki koruma şartları göz önünde bulundurulduğunda ısıya bağlı akım taşıma kapasitelerinin güvenli ve sürekli bir çalışma için uygun olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bölümlendirme

Alçak gerilim ana dağıtım panoları aşağıdaki bağımsız bölümlerden oluşacaktır:

- Ekipman kompartmanı (ekipman modüllerini içerecek)

- Bara kompartmanı (yatay ana baraları içerecek)

- Kablo bağlantı kompartmanı (giriş ve çıkış kablolarını dağıtım baralarını içerecek) (en az 200 mm genişliğinde),

- Kablo geçiş kompartmanı (panolar arası irtibatı sağlayacak kabloları içerecek).

- Yukarıda listelenmiş kompartımanlar birbirinden bağımsız olacak ve seperasyonla birbirlerinden, ayrılmış olacaklardır. Alçak gerilim ana dağıtım panolarının iç bölümlendirmesi Form-4b olacaktır.

- Her bir kompartımana ulaşmak, her bir kompartıman için ayrı ayrı dizayn edilmiş kilitlenebilir kompartman kapıları vasıtası ile mümkün olabilecektir.

- Ana dağıtım panolarındaki bölmelendirme, acil durumlarda pano enerjisini kesmeye gerek kalmadan pano içerisinde güvenli bir şekilde çalışma imkânı tanıyacaktır. Bölmelendirme plakaları pano içerisinde hava akışına müsaade edecek yapıda olacaktır. Dış bağlantı terminallerine ulaşım sadece ulaşılması istenen terminale ilişkin örtünün açılması/sökülmesi suretiyle mümkün olacaktır. Bu işlem sırasında başka bir parçanın sökülmesine ihtiyaç duyulmayacaktır.

Paslanmaya Karşı Koruma ve Boya

- Panolarda kullanılan her türlü malzeme; civata, rondela somun, pul vs. paslanmaya ve korozyona karşı elektrogalvaniz kaplanmış olacaktır. Boyanacak olan metal parçaların iç ve dış kısımlarındaki pas, kaynak çapakları temizlenir, sivri kenarlar taşlanır, yüzey üzerindeki çizikler zımparalanarak düzeltilir. Boyama, elektrostatik toz boyama yöntemiyle gerekli ön temizlik ve fosfatlama işlemlerinin uygulanması suretiyle gerçekleşecektir. Boya rengi RAL 7035 veya üreticinin standart rengi olacaktır ve boya kalınlığı 3 ölçüm noktası ortalaması 100+/-25 mikron olacaktır.

Alçak Gerilim Pano Modülleri

- Ana dağıtım panelleri için aşağıdaki panel tipleri, tek ön (single front) ve çift ön (double front) sistemlerde;

- Giriş, çıkış ve kuplaj şalterleri paneli

- Sabit monteli tasarıma sahip besleme çıkışları paneli

- Reaktif güç kompanzasyonu için paneller

Giriş, çıkış ve kuplaj şalterleri paneli

- Giriş, çıkış ve kuplaj şalterleri paneli aşağıdaki bağımsız bölümlerden oluşacaktır:

- Ekipman kompartmanı

- Yardımcı cihaz ve ölçüm cihazları bölmesi

- Kablo veya busbar kanalı bağlantı kompartımanı

- Bara bölmesi

- Kablo geçiş kompartmanı

- Giriş/çıkış beslemesi veya bara kuplajı (uzunlamasına veya enine) olarak tasarlanmalıdır. 630 A ila 6300 A arası 3 ve 4 kutuplu uygulamalar için mevcut olmalıdır.

- Projeye veya tek hat diyagramına bağlı olarak açık tip devre kesicileri (ACB) ile donatılacak olup açık tip devre kesicili dizaynda bir göz panoda sadece bir devre kesiciye izin verilecektir. Çekmeceli şalter çıkışları pano enerjili iken, herhangi bir çekmecenin yerine sürülmesi ya da yerinden çıkarılmasına imkân sağlayacak şekilde olacaktır. Şaltere test yapılması da pano enerjiliyken mümkün olabilmelidir. Çekmeceli şalterlerin ön yüzleri, şaltere müdahale etmeyi ve izlemeyi imkân kılacak şekilde pano kapağı dizayn edilmiş olacaktır.

Sabit monteli tasarıma sahip besleme çıkışları paneli

- Sabit monteli tasarımda; her bir çıkışa ait ekipman, kendine ait ve bir kapısı bulunan ayrı bir bölümde bulunmalıdır. Herhangi bir ekipman enerjili durumdayken ilgili kapağın açılmasını engelleyen bir kilit düzeni imalatçı tarafından sağlanmalıdır. Tüm kapılar kilitlenebilir olmalı ve bütün kilitler tek tip anahtarla açılabilmelidir. Her birimde, ünitenin nereye beslendiğini gösteren bir etiket olacaktır.

- Anahtarlama cihazları ve koruma cihazları, modüler cihaz tutucularına kurulur. Kompakt tip devre kesiciler (MCCB) 3 ve 4 kutuplu versiyonlarda mevcuttur. Cihazlar, cihaz tutucuya sabit şekilde monte edilir ve doğrudan dağıtım barasına bağlanır. Kablo bağlantısı doğrudan cihaz üzerinde veya özel kablo bağlantı terminalleri üzerinden artan gereksinimler durumunda yapılmalıdır.

- Kabloları bağlamak ve enerjilendirmek için, kendi kapısı tarafından kapatılmış 400 mm veya 600 mm genişliğinde kablo bağlantı bölmesi sağlanmalıdır. Kabloları sıkıştırmak için kablo braketleri sağlanmalıdır.

Reaktif güç kompanzasyonu için paneller

- Kompanzasyon panoları, besleme şalteri ana dağıtım panosunda olmak kaydıyla filtreli kompanzasyon modüllerini ihtiva ettiğinde herbiri en az 400 kVAr’lık kondasatör gücüne cevap verecek şekilde olacaktır. Kompanzasyon modülleri herbiri maksimum 100 kVAr‘lık gruplar halinde olmalı ve her bir gruba ait tüm cihazlar bu gruba ait olarak dizayn edilmiş montaj plakasının üzerinde yer almalıdır.

- Kondansatör gruplarına bir seçim şalteri aracılığıyla manuel ya da otomatik olarak kumanda etmek mümkün olacaktır. Otomatik seçimde, bir reaktif güç kontrol rölesi aracılığıyla kondansatör grupları otomatik olarak devreye alınıp çıkarılacaktır. reaktif güç kontrol rölesi SVC röle olacaktır. Manuel seçimde ise ya bu röle üzerindeki mikro butonlarla yada panel kapısı üzerinde bulunan kumanda butonlarıyla devreye alıp-çıkarma mümkün olacaktır.

- Her bir kompanzasyon modülü aşağıdaki ekipmanlardan oluşacaktır:

- NH bıçaklı sigortalı yük ayırıcısı (Uygun boy ve akımda)

- Kontaktör (Kondansatör anahtarlamaya uygun yapıda)

- Kondansatör (Kuru tip ve kendi kendini onaran yapıda)

- Harmonik Filtre Reaktörü (P:%7, 189 Hz)

Tali Dağıtım Ve Sabit Mcc Panoları Teknik Özellikler

Standartlar

Panolar, IEC 61439-1 ve IEC 61439-2 standartlarında anlatılan “tasarımın doğrulanması” ve “rutin doğrulama” ile ilgili tüm gereklilikleri sağlamalıdır. “Tasarım doğrulanması“ ile ilgili tip testlerin, akredite bağımsız laboratuvarlarda yapılmış olması gerekmektedir. Tip testlere ait belgelerin işverene verilmesi zorunludur.

İmalatçı firma, panoların üretiminin tamamlanmasını müteakip yukarıda belirtilen rutin testleri yapacaktır. İşveren, eğer isterse yapılacak rutin testlere gözlemci olarak katılabilir.

Elektriksel Özellikler

Alçak gerilim tali dağıtım ve sabit MCC panoları aşağıdaki elektriksel değerleri karşılayacak ve belirtilen değerlerde sorunsuz çalışacak nitelikte olacaktır.

| Maksimum beyan çalışma gerilimi (Ue) (ana bara) | 690 VAC’a kadar |
| --- | --- |
| Beyan yalıtım gerilimi (Ui) | 690 VAC’a kadar |
| Beyan darbe dayanma gerilimi (Uimp) | 6 kV’a kadar |
| Frekans(f) | 50 Hz |
| Maksimum beyan akımı | Tek hat şemasında belirtilen nominal akım değeri (Trafo gücüne göre hesaplanacaktır.) |
| Ana Bara Kısa süreli dayanım akımı: | Tek hat şemasında gösterilen kA değeri (1 saniye) |
| Koruma Sınıfı | IP 41 minimum |
| Topraklama sistemi | TN-S (3faz+N+PE-beş iletkenli) |

Yapısal ve Mekaniksel Özellikler

- Tali dağıtım panolarının imalatında; ana taşıyıcı karkas için en az 2.0 mm‘lik, çatı, önyüz plakaları, yan kapaklar, ön kapı ve montaj plakaları için en az 1,5 mm’lik hazır galvanizli çelik sac levhalar kullanılacaktır. Boyanacak kısımlar, örneğin kapı ve kapaklar, özellikle de zeminle temas halinde olan bazalar galvanizli sactan imal edilecek ve boyanacaktır. Bu sayede yüksek korozyon dayanımı sağlanacaktır.

- Panolar modüler yapıda, genişlemeye müsait, tüm parçaları sökülüp takılabilir olacaktır. Panoların tüm mekanik aksamı bu konuda üretim yapan bir üreticinin imal ettiği yapı elemanları serisinden markalanmış ve işaretlenmiş, prefabrik elemanlar olacak, gerektiğinde aynı seriye ait elemanlar ile değiştirilebilecek, genişletilebilecek veya yeniden düzenlenebilecektir.

- Panolar, çelik profillerden oluşturulmuş bir karkas ve bu karkas üzerine kaynak kullanılmadan civata-somun vasıtasıyla birleştirilmiş çelik sactan mamul bağlantı levhalarından oluşturulan bir konstrüksiyona sahip olacaktır.

- Panolar, alttan ya da üstten kablo giriş-çıkışlarına ve/veya bara giriş–çıkışlarına uygun olarak yapılacaktır. Yine aynı şeklide topraklama barasına erişim ve bağlantılar kolaylıkla önden yapılacak şekilde olacaktır. Kablo bağlantı kompartmanlarında kabloların geçişi ve sabitlenmesi için gerekli rakor ve destek malzemeleri bulunacaktır. Kabloların sabitlenmesinde anti-manyetik kroşeler kullanılacaktır.

- Pano içinde kullanılacak tüm enerji ve sinyal kabloları (çok telli), kablo kanalları vb. malzemeler Halojen Free ve alev iletmez özellikte olacaktır.

- Güç devreleri L1, L2, L3 şeklinde etiketlenecektir. Yardımcı devreler özel şartname ve tek hat şemalarında belirtildiği gibi kullanıcı ve imalatçı arasındaki özel anlaşma kapsamında belirlenen özellikte kodlanacaktır ve kodlamalar tek hat şemalarında belirtilecektir.

- Nötr baraları terminal bağlantı noktalarına yakın yerlerde açık mavi renkli etiketle işaretlenmeli, pano içerisinde kullanılan tüm nötr kabloları açık mavi renkli olmalıdır. Topraklama barası PE veya PEN şeklinde etiketlerle belirlenmeli veya sarı/yeşil çift renkli kodlama kullanılmalıdır. Pano içerisinde kullanılacak tüm topraklama kabloları sarı/yeşil çift renkli kablolarla yapılacaktır.

- Tüm şalt malzeme tek hat şemalarına uygun biçimde, zamanla özelliklerini yitirmeyen malzemeler ile etiketlenecektir. Etiketlerde kullanılan malzemeler zamanla silinmeyecek ve istendiğinde kolaylıkla değiştirilebilecektir. Hiçbir etiket ya da numara elle yazılmayacaktır.

- Alçak gerilim panoları tesisin ilerideki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için minimum %20 kapasite arttırımına müsait olarak tasarlanacaktır.

Baralar

- Baralar, yüksek iletkenlikte, EN 13601 standartlarına uygun olarak %99,9 saflıkta Cu ETP tipinde içi dolu elektrolit bakır lama olacaktır. Ana baralar ile dağıtım baraları arasındaki bağlantılar baralarla yapılacaktır ve esnek bant bağlantı elemanları kullanılmayacaktır.

- Baralar tüm pano uzunluğu boyunca termik, dinamik ve yalıtım zorlanmalarına dayanabilecek yapıda boyutlandırılacaktır. Baralar ve bağlantı elemanları için, nominal kısa devre akımlarının yol açtığı termik ve manyetik etkilere karşı yeterli dayanıklılık ve destek sağlanacaktır.

- Pano içinde kullanılan 160 A‘den büyük şalterlerin bağlantıları gerek olmadıkça bara ile yapılacaktır.

- Nötr barası kesiti, faz baralarının kesitiyle aynı olacaktır. Ana baralar, pano grubunun her iki ucundan da genişletilmeye uygun yapıda olacaktır. Ayrıca bu baralar, ileride bu pano grubuna ekleme yapılmak istendiğinde, üzerinde hiç bir ilave iş yapılmayacak şekilde, bağlantı delikleri açılmış ve gerekli desteklemeler öngörülmüş olarak sağlanacaktır.

- Pano boyunca devam eden bir topraklama barası bulunacaktır. Topraklama barası ve nötr baraları, üzerine uygun aralıklarla civata - somun bağlantısına uygun delikler açılmış şekilde panonun kablo bağlantıları için ayrılmış kablo kompartmanında bulunacaktır. Topraklama barası panonun ana baralarından izole olacaktır.

Koruma Sınıfı

- IEC\EN 60529 veya VDE 0470 bölüm 1 standartlarına uygun olarak tali dağıtım ve sabit MCC panoları için koruma sınıfı minimum IP41 (doğal havalandırma ile) olacaktır.

- Pano içindeki havalandırma doğal havalandırma yoluyla sağlanacaktır.

Bölümlendirme

- Alçak gerilim tali dağıtım ve sabit MCC panolarının iç bölümlendirmesi minimum Form- 2b olacaktır.

Paslanmaya Karşı Koruma ve Boya

- Panolarda kullanılan her türlü malzeme; civata, rondela somun, pul vs. paslanmaya ve korozyona karşı elektrogalvaniz kaplanmış olacaktır. Boyanacak olan metal parçaların iç ve dış kısımlarındaki pas, kaynak çapakları temizlenir, sivri kenarlar taşlanır, yüzey üzerindeki çizikler zımparalanarak düzeltilir.

  - Boyama, elektrostatik toz boyama yöntemiyle gerekli ön temizlik ve fosfatlama işlemlerinin uygulanması suretiyle gerçekleşecektir. Boya rengi RAL 7035 veya üreticinin standart rengi olacaktır ve boya kalınlığı 3 ölçüm noktası ortalaması 100+/-25 mikron olacaktır.ŞALT CİHAZLARI, TMŞ, KAKR, SİGORTALAR

    - TMŞ:

Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun sürekli olarak en az 150C’ye dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda kesme yapan, el hareketlerinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu röleleri olan, tip testleri yapılmış kompakt şalterler kullanılacaktır. Akım sınırlama özelliği sayesinde yüksek kesme kapasitesine sahip nitelikte olacak; elektrik tesisatı ve motorların aşırı akım ve kısa devreye karşı koruma röleleri bulunacak; acil butonu ilavesinde ve düşük gerilim rölesi kullanıldığında, toprak kaçağı açtırma özelliğine sahip olacaktır.

    - K.A.K.R

(Kaçak Akım Koruma Şalteri) Elektrik tesisatında herhangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinden oluşan hatta akımını hissederek 10-30 ms de devreyi kesen, 380V da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan CE standartlarına uygun, kat tablolarında kazan dairesi ve asansör tablosunda hayat koruma için 30 mA ana panoda yangına karşı koruma için 300 mA değerlerinde nötr hattı kopukluğunda da çalışabilen tipte tesis edilecektir.

    - Anahtarlı otomatik sigortalar:

TS-5018 ve EN 608989’a göre tüm tablolarda tablo giriş sigortaları 10 kA kesme kapasiteli, tablo çıkışlarındaki priz sigortaları 6 kA kesme kapasiteli, aydınlatma sorti sigortaları 3 kA kesme kapasiteli olacaktır. Gövdesi tutuşmaya dayanıklı malzemeden paslanmaya karşı özel metalli ark ve kaynamalara dayanıklı, dokunmaya karşı korumalı olacak, raya kolayca monte edilir tırnakları bulunacaktır.

    - Termik koruyuculu kontaktörler:

Kazan dairesindeki sirkülasyon pompaları (binanın yanında mevcut ek bina olması halinde ve kazan dairesi ortak kullanıldığında iki adet ek sirkülasyon pompası ilave edilecek) ve hidrofor motorları uygun değerde termik röle seçilerek korunacak ayrıca elektronik motor koruma cihazı takılacaktır.

    - Akım ölçü transformatörleri

En az TSE ve VDE kalite belgesine sahip, bağlantı noktaları gümüş kaplı, gövde thermoplastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Primer akım	: …….

Sekonder akım	: 5 A

Frekans	: 50 Hz

Max.çalışma gerilim	: 800 V

Max.çalışma akımı	: 1,2 xIn Termik dayanma akımı    : 60 xIn

Klas	: 0,5

    - İşaret (sinyal) lambaları

Gömme tipte istenilen renkte, kapak üzerine monte edilebilir tipte olacaktır. Sac üzerinde kalan kısmı 18 mikron nikel kaplı gövdesi thermoplastik malzemeden mamul olacaktır.

Sigorta ve şalterler bağlantılarının yapılması ve her nevi ufak malzeme, neon ampulü ve işçilik bedeli birim fiyatına dahildir. Çalışma gerilimi: 250 V, 50 Hz A.C.

    - Toroidal trafo

- En az TSE ve VDE kalite belgesine sahip, bağlantı noktaları gümüş kaplı, gövde thermoplastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Kaçak akım koruma röleleri, termik-manyetik otomatik şalterler ile birlikte kullanılacaktır.

- Tüm röleler projesinde gösterilen şekilde sabit tip veya ayarlanabilir hata akımlı-zaman gecikmeli özellikte olacaktır.

- Kaçak akım röleleri ayrı trafolu tipte ve her türde otomatik şalter ile çalışmaya müsait olacaktır. Cihaz fazları ve nötrü izlemek üzere toroid akım trafosu ve röle modülünden meydana gelecektir.

- Rölelerde hata akımı toroid akım trafosu ile takip edilecek, gelen sinyaller röle modülünce değerlendirilecek ve bağlı olduğu şalterin açtırma bobinine kumanda ederek devreyi açtıracaktır. Röle modülü, projesinde gösterilen şekilde, 300mA ani açmalı sabit tipte veya 30mA-25A ayarlanabilir hata akımlı, 0-1s ayarlanabilir zaman gecikmeli tipte olacaktır. Röle üzerinde bulunan test butonu ile hata simülasyonu yapılarak çalışması kontrol edilebilecektir. Hata durumunda açmada röle üzerinde bulunan reset butonu kullanılarak röle sıfırlanacaktır. Röleler gerektiğinde uzaktan izleme amacıyla yardımcı kontaklara sahip olacaktır.

- Röle ile toroid akım trafosu arasındaki mesafe imalatçısı tarafından belirtilen mesafeyi aşması durumunda özel imal edilmiş blendajlı uzatma kablosu kullanılacaktır.

    - Parafudurlar

- Parafudurlar, IEC 61643-1, IEC 61643-11 ve IEC 62305-1/-2/-3/-4 uluslararası standartlara göre imal edilmiş olacaktır.

- Parafudurlar, ilgili standartlara ve kullanım yerlerine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere sınıflandırılacaktır.

|  | Alman Standardı VDE 0675-6 | Uluslararası Standart IEC 61643-1 | Avrupa Standardı EN 61643-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Yıldırıma karşı koruyucu parafudur (Ana dağıtım panoları için) | B Sınıfı | Sınıf I | Tip 1 |
| Aşırı gerilim sınırlayıcısı parafudur (Tali dağıtım panoları için) | C Sınıfı | Sınıf II | Tip 2 |

Ana Dağıtım Panolarında Kullanılan Parafudurlar

- Ana dağıtım panolarında, IEC 62305 standardına göre, elektrik tesisatlarının direkt yıldırım ve gerilim darbelerinden korunması için Tip 1 / B Sınıfı (10/350µs) parafudur kullanılması gerekmektedir.

- Tip 1 / B Sınıfı (Elektrik sayacı öncesi kullanım için) parafudurlara ait teknik özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Anma Gerilimi: 230/400 V, 50 Hz

- Maksimum işletme gerilimi Uc: 350 VAC, 50/60 Hz

- Yıldırım impuls akımı Iimp (10/350 μs) 1 kutuplu : 25kA, 3 kutuplu : 75kA, N-PE : 100kA

- Kısa Devre Kesme Kapasitesi: 75 , 100 kA

- Koruma sınır gerilimi Up ≤ 1,5kV

- Kutup Sayıları: 2 , 3 , 4

- Açma Süresi: < 100 ns

- Enversör kontaklı

Tali Dağıtım Panolarında Kullanılan Parafudurlar

- Tali dağıtım panolarında, IEC 62305 standardına göre, osilasyon ve manyetik bağdaşma etkisini önlemek için hassas cihazlar endirekt gerilim darbelerinden Tip 2 / C Sınıfı (8/20µs) parafudurlar ile korunmalıdır.

- Tip 2 / C Sınıfı (Elektrik sayacı sonrası kullanım için) parafudurlara ait teknik özellikler aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Anma Gerilimi: 230/400 V, 50 Hz

- Maksimum işletme gerilimi Uc: 350 VAC, 50/60 Hz

- Aşırı gerilim maksimum deşarj akımı Imaks (8/20 μs) : 20,40kA

- Kısa Devre Kesme Kapasitesi: 20 , 40 kA

- Koruma sınır gerilimi Up ≤ 1,5kV

- Kutup Sayıları: 1, 2 , 3 , 4

- Açma Süresi: < 25 ns

- Enversör kontaklı veya kontaksız

    - Enerji Ölçüm Cihazları

Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken anlık , ortalama ve max akım ve güç değerlerini , gerilimi, 45-65Hz arası frekansı güç faktörü ve akım gerilimindeki toplam harmonik bozulmayı , 21.harmoniğe kadar rms ölçümünü , enerji değerlerini ışıklı LCD ekran üzerinden gösterebilen modüler yapıda , aynı anda 5 ölçüm değerini gösterebilen TS EN 61010 a uygun , haberleşme modülü , alarm modülü, input ve output opsiyonel modüllerine sahip, 3 fazlı , 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip, her nevi malzeme ve işçilik dahil halde teslimi.

    - Aşırı Akım Röleleri

- Aşırı akım röleleri 1000V’a kadar işleme gerilimlerinde kullanılabilmelidirler.

- Aşırı akım röleleri -20 ile + 55°C ortam sıcaklığında hassasiyetini bozmadan çalışabilmelidirler.

- Yüksek titreşim ve darbelerde dahi tam emniyetle çalışmaya devam etmelidirler.

- Rölenin yapısı dış etkenler sebebiyle oluşan lüzumsuz açmalar ve kontakların birbirine kaynamasını önleyecek şekilde olmalıdır.

- Dengesiz yüklemelerde faz koruma sistemi sayesinde termik ayar, akımının 0,8 katında devreyi derhal açarak motorların iki fazda kalmasını ve arızalanmasını engellemelidir.

- Rölelerde arıza ve ihbarlar için bir açık ve bir kapalı yardımcı kontak bulunmalıdır.

- Özel röndelalar sayesinde bağlantı elemanlarının kaybolması önlenmiş ve rahat irtibat ve montaj kolaylığı sağlanmış olmalıdır.

- Aşırı akım rölelerinin bütün metal parçaları pas ve korozyana karşı korunmuş olmalı ve her türlü ortam ve iklim koşullarında çalışabilmelidirler.

    - Zaman Röleleri

- Zaman röleleri tesiste kullanılan tüm kontaktörlerle birlikte çalışmaya uygun olmalıdırlar.

- Zaman röleleri raya geçmeli veya civatalı bağlantısına uygun olmalıdır.

- Elektronik zaman röleleri yüksek hassasiyette dijital zaman ayarlı olmalıdır.

- Zaman röleleri ısı değişikliklerinden etkilenmemelidir.

- Zaman röleleri çekmede gecikmeli, düşmede gecikmeli, çekmecede ve düşmede gecikmeli, kısa süreli açan, kısa süreli kapayan, multifonksiyon, impuls verici röle, flaşör röle, yıldız- üçgen fonksiyonlu röle özelliklerinde olmalıdır.

    - Pako Şalterler

- Pako şalterler hem kumanda devrelerinde, hem de güç devrelerinde kullanılabilmelidirler.

- Pako şalterler dokunmaya karşı tam korumalı olmalıdırlar.

- Pako şalterler kolay kablo girişli klemenslerle donatılmış olmalıdırlar.

- Pako şalterler muhtelif varyasyonlarda 30-45-60-90 derece şalt açılarına haiz olmalıdırlar.

# HARMONİK FİLTRELİ KOMPANZASYON PANOLARI TEKNİK ÖZELLİKLER

Genel Özellikler

- Alçak gerilim kompanzasyon sistemi, merkezi tipte olacak olup aksi belirtilmediği sürece kompanzasyon tesisinin gücü, başlangıç cosφ 0.8 kabul edilip kompanzasyondan sonra; cosφ 1.00 olacak şekilde belirlenecektir. Kompanzasyon sisteminin gücü ve kademe tasarımı, kolon şeması veya tek hat şemasında belirtildiği şekilde olacaktır

- Kompanzasyon panoları, besleme şalteri ana dağıtım panosunda olmak kaydıyla filtreli kompanzasyon modüllerini içerdiğinde her biri en az 400 kVAr’lık kondansatör gücüne cevap verecek şekilde olacaktır.

- Kompanzasyon modülleri her biri maksimum 100 kVAr‘lık gruplar halinde olmalı ve her bir gruba ait tüm cihazlar bu gruba ait olarak dizayn edilmiş montaj plakasının üzerinde yer almalıdır.

- Kompanzasyon modülleri panoda yer alan bir otomatik reaktif güç rölesi vasıtasıyla kumanda edilecektir. Otomatik seçimde, bir reaktif güç kontrol rölesi aracılığıyla kondansatör grupları otomatik olarak devreye alınıp çıkarılacaktır. Manuel seçimde ise ya bu röle üzerindeki mikro butonlarla ya da panel kapısı üzerinde bulunan kumanda butonlarıyla devreye alıp-çıkarma mümkün olacaktır.

- Kompanzasyon modülleri, Form 2b esasları çerçevesinde izole edilecektir. Kompanzasyon panosunda, ileride güç artırımı yapılabileceği göz önünde bulundurularak en az iki grup ilave edilecek kadar boş yer bırakılacaktır. Modüllere önden erişmek ve kontrol etmek mümkün olmalıdır.

- Her bir kompanzasyon modülü aşağıdaki ekipmanlardan oluşacaktır:

- NH Sigorta (Uygun boy ve akımda)

- Kontaktör	(Kondansatör	anahtarlamaya	uygun	yapıda)	veya	tristör	anahtarlama modülleri

- Alüminyum plakaya monte edilmiş yuvarlak sarımlı MKK güç kondansatörleri (Kuru tip ve kendi kendini onaran yapıda)

- Deşarj bobini

- Harmonik filtre reaktörü (189Hz, p:%7)

- Reaktif güç kontrol rölesi, NH sigorta, kontaktör veya tristör modülleri, reaktör ve kondansatörler aynı marka olacaktır.

- Filtreli kompanzasyon uygulamalarında uygun reaktansta seçilmiş reaktörler kondansatörlere seri olarak bağlanmış olarak monte edilecektir.

- Kompanzasyon modülleri, bağlantı rayları vasıtasıyla birbirine bağlanmalıdır. İsteğe bağlı olarak, bağlantı rayı, bir NH sigorta vasıtasıyla ana baradan ayrılabilir. Kontrol panosu modüllerinin veya kompanzasyon modüllerinin montajı için ekipman bölmesinin tüm yüksekliği kullanılmalıdır.

Kondansatörler

- Alçak gerilim kompanzasyon sistemler için gerekli olan kondansatörler, kuru tip, kendi içerisinde deşarj dirençli, kendi kendini onaran tipte olmalı ve iç arızalara, aşırı basınca karşı korunmalıdır.

- Kondansatörler IEC 60831 ile tam uyumlu olarak imal edilecektir.

- Kondansatör üniteleri, sistem voltajı 400 volt olan bir elektrik dağıtım sistemine kurulacak ve tespit edilen seri reaktörlerin bağlanmasından kaynaklanan voltaj yükselmesi nedeniyle 440 volt veya daha yüksek bir değere sahip olacaktır.

- Kondansatör üniteleri üç fazlı tipte olacaktır.

- Kondansatörlerin ortam sıcaklığı kategorisi -15 / D olacaktır.

- Kondansatörler kendi kendini onaran tipte ve dielektrik düşük kayıplı metalize polipropilen filmden olacaktır. Kondansatörler PCB malzemesi içermemelidir.

- Kondansatörlerin muhafazaları alüminyumdan olacaktır.

- Kondansatörlerin, kapatıldıktan 1 dakika sonra kondansatörlerin 50 volttan daha azına güvenli bir şekilde deşarj edilmesini sağlamak için kalıcı olarak bağlı dahili deşarj dirençleri olmalıdır.

- Deşarj dirençleri dahil toplam kayıpların 0,45 watt / kVAr daha düşük olmalıdır.

- Aşırı yük dayanımı (IEC 60831’e göre)

Aşırı gerilim	: Her 24 saatte en fazla 8 saat için %10 ve en fazla 1 dakika için

%30

İzin verilen en büyük akım	: Sürekli çalışma için 1,3 kat

- Gerilim testi (IEC 60831’e göre) Terminaller arasında 10 saniyede 2.15 Un

Terminaller ve toprak arası:	-10 saniye için 3kV (Un<=500V)

-10 saniye için 4kV (Un<=500V)

- Maksimum izin verilen akım 1,6… .2xIr (A) olacaktır (harmoniklerin birleşik etkileri dahil)

- Ortalama yaşam beklentisi yaklaşık 200.000 saat (-40 / D) olacaktır.

Harmonik Filtre Reaktörleri

Rezonansın meydana gelmesi muhtemel durumlar için harmonik filtre reaktörleri, kondansatörler ile seri olarak kullanılacaktır. Bu düzenleme harmonik bozulmanın azaltılmasını ve yol açabilecek seri / paralel rezonanstan kaçınılmasını sağlayacaktır.

Reaktörler;

- Nominal harmonik gerilimler (3. / 5. / 7. / 11. / 13.) [%]: 0.5 / 6/5 / 3,5 / 3

- Anma frekansı 50Hz olacaktır.

- Reaktörlerin etiketinde: UN, f1, Qnet, LN, p, Ith, ağırlık, Standart, Seri No, üretim tarihi ve tipi açıklığa kavuşturulmuştur.

- Endüktans değeri anma akım ve frekansta ve 20°C ortam sıcaklığında ±%3 değişebilecektir. Doyum akımı ve anma frekansta, 20°C ortam sıcaklığında maksimum +%3 / -%5 değişmelidir.

- Test gerilimi IEC 76/3 standartlarına göre bobinler arasında 3 kV (1 dakika) olacaktır.

- Sargı malzemesi alüminyum, bağlantı klemensleri bakır olacaktır.

- Ortam sıcaklığı / yalıtım sınıfı 40ºC / H olacaktır.

- Sıcaklık kontrolü için NA kontağı bulunacaktır.

- Koruma sınıfı IP00

- Standartlar: VDE0532 ve IEC 76

Reaktif güç kontrol rölesi

- Reaktif güç kontrol rölesi, panel kapısına montaj için dijital bir ekran ile donatılacak ve aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

- Trafo bağlantısı ../1 A ve ../5 A

- Ölçüm gerilimi 200-700 V, besleme gerilimi 230 V 50/60 Hz +/-% 15,

- Kondansatör kontaktörlerini kontrol etmek için 6 veya 12 çıkış rölesi

- Değişken ayarlanabilir kontrol serisi

- Manuel veya otomatik C / k ayarı

- Cosphi ayar noktası 0,8 (ind) ila 0,80 (kap) arasında ayarlanabilir.

- Manuel mod / otomatik mod

- Maks. 40 ms

- Hata mesajı rölesi için terminaller (arıza durumunda açın)

- Yanıt süreleri: Bağlantı süresi, mola süresi ve deşarj süresi, 1s ila 1200s arasında parametrelenebilir.

- Dört çeyrek işlem Denetleyici varyantları (seçenek):

- RS 232 veya 485 arayüzü

- Ek sinyal rölesi, programlanabilir

- İsteğe bağlı olarak:

- Fan denetleyici, besleme, aşırı akım,

- Harmoniklerin sınır değeri

- Uzaktan kumanda (master / slave)

- Reaktif güç kontrol rölesi üzerinde aşağıdaki elektrik değerleri hesaplanmalı ve görüntülenmelidir:

- Akım, gerilim, frekans, harmonikler, THD, aktif güç, görünür güç, reaktif güç, set cos phi için reaktif güç, reaktif güç bağlı, cos (phi), kondansatör aşaması başına toplam anahtarlama işlemleri, kontrol kabini sıcaklığı, tasarrufu aşağıdaki ölçülen değerler / maksimum değerler:

- Maks. Gerilim, aktif güç, görünür güç, reaktif güç, sıcaklık, U ve I için THD

Diğer Elemanlar

- Kullanılan kondansatör gücüne ve şebeke gerilimi altında taşıyacağı akım seviyesine göre seçilmiş, kompanzasyon kontaktörü kullanılacaktır. Yük değişiminin hızlı olduğu noktalarda tristör anahtarlama modülleri kullanılacaktır.

- Kontaktörler, kondansatörün anma akımının 1.5 katını sürekli olarak taşımaya uygun olacaktır.

- Elektrolitik bakır bara ile pano içinde güç dağıtımı yapılacaktır.,

- Aşırı akım ve kısa devreye karşı koruma amaçlı izoleli NH sigorta veya sigortalı yük ayırıcı kullanılacaktır.

# BORULAR, BUATLAR, KASALAR, KABLO TAŞIYICILARI

Borular, buatlar, kasalar yanmaz HALOJENFREE TİP PVC olup TS2172–2846 ve 3066– 3112 e uygun olacaktır. Borular boru standart çaplarına uygun sert HALOJEN TİP PVC olacaktır. Anahtar priz kasaları 65mm çapında 40mm derinliğinde özel açılmış boru giriş yuvası bulunacaktır. Buatlar kapaklı 80mm çapında 30mm derinlikte olacaktır. Kesinlikle PE malzeme kullanılmayacaktır.

Kablo Taşıyıcıları;

    - Tüm kanallar TSE, VDE veya uluslararası standartlara uygun olacaktır

    - Kablo kanalları sıcak daldırma galvaniz tip olacaktır.

    - Projede belirtilen yerlerde kabloların yatay dağıtımı için delikli saçtan yapılmış kablo kanalları, (kenarları içe kıvrık) düşey dağıtımı için kablo merdivenleri kullanılacaktır.

    - Kablo kanalı kablo genişliğine göre 1.5 veya 2 mm saçtan yapılacak, kenar yüksekliği min. 40 mm olacaktır.

    - Kanallar eş uzunlukta üniteler halinde üretilecektir.

    - Montaj sırasında mümkün olduğunca kanalın fabrikasyon boyutları korunacak ve her türlü ek, dönüş parçaları hazır malzeme olarak kullanılacaktır.

    - Kanallar, ekleme ve kol alma parçalarına sahip olacaktır. Bütün ek ve kol alma bağlantıları kolayca, kadminyum kaplı civata, pul, rondela v.b. ile yapılacaktır.

    - Kuvvetli akım ve zayıf akım tesisat kablolarının döşendiği kanallar ayrı olacaktır.

    - Kanalın yükseklik değiştirdiği yerlerde seviye değiştirme modülü kullanılacaktır.

    - Taşıyıcı kanalın yön değiştirdiği yerlerde 900 yatay dönüş elemanı, yatay (T) bağlantı elemanı, dörtlü dönüş elemanı kullanılacaktır.

    - Dikey iniş çıkışlarda, pano kablo bağlantılarında, priz grup v.b. bağlantılarda; Dikey

(T) duvardan iniş elemanı – Dikey (T) ortadan iniş / çıkış elemanı kullanılacaktır.

    - Taşıyıcı kanalların birbirlerine bağlantıları, ekleme modülleri ile yapılacaktır.

    - Kablo kanalları mutlaka topraklanacaktır.

    - Özel imalatlar ile kablo kanallarının kesilmesi gerekiyor ise, kesme işlemi delik yerlerine denk getirmeyerek, işlem yapılan bölümler galvaniz boya ile boyanacaktır. (Kontrolluk onayı alınarak)

    - Kanal içi kablolar max. 60 cm aralıklarla kanala sabitlenecektir. Her kablo bağı yalnızca bir devreye ait kabloyu bağlayacaktır.

    - Kablo kanalları ve kablo merdivenlerinde toplam kablo montaj yeri ihtiyacının üzerinde %25 yedek boşluk bırakılacaktır.

    - Tüm kablo kanalları ek yerleri ve taşıyıcıları min. Cu 1x4 mm² iletken ile köprülenerek topraklama sürekliliği sağlanacaktır.

# KOLON BESLEME HATLARI VE SORTİLER

Kablolar “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve Binaların Yangın’dan Korunması Hakkında Yönetmelik”e uygun tipte seçilecektir. Kablolama sistemleri geçerli en son TSE, CE ve KEMA standartlarına uygun malzemelerle ve yürürlükteki en son şartnamelere uygun tesis edilecektir. Firma ISO 9001-ISO14001 belgelerine sahip olmalıdır.

Elektrik kolon hatları; sayaç tablosundan imalatın durumuna göre kablo tavası veya boru ile tesis şaftına ulaşacak, tesisat şaftı içinde yine kablo merdiveni içinde tesis edilecektir. Kablo tavası elektrik tesisat odasında topraklama tesisatına bağlanacaktır. Daire içi sigorta kutularında kullanılan anahtarlı otomatik sigortaların kısa devre kapasiteleri en az 6 kA olmalıdır. Yüksek katlı binalarda (16 kat ve uzeri) busbar sistemi ile dağıtımı yapılacaktır. (Yükset katlı bloklarda Asansör ve ortak mahal beslemeleri uygun kesitlerde FE kablolar ile yapılabilir)

Elektrik İç Tesisatı’nda iletkenler için aşağıdaki renk kodları kullanılacaktır:

- Koruma iletkenleri için	: Yeşil-sarı

- Nötr iletkenler için	: Açık mavi

- Faz iletkenleri için	: Yürürlükte bulunan kablo standartlarına uygun olmak üzere her faz için farklı renkler (öncelikle siyah veya kahverengi)

Ana panodan tablolara irtibatlı besleme hatları projede belirtilen cinste N2XH (TSE 212), yanında toprak hattı HO7Z (TS–833), kablo tavası üzerinden taşınarak ve şaft içinde merdiven tavaya bağlanarak tesis edilecektir.

Aydınlatma ve priz sortileri HALOJENFREE TİP PVC boru içinde HO7Z kablo ile tesis edilecektir. Asma tavan olan kısımlarda armatür ve cihaz bağlantıları asma tavan içinde NHXMH kablo ile yapılacaktır.

Etanj tesisatlar ve kazan dairesindeki sirkülasyon pompaları ve hidrofor pompaları bağlantıları N2XH kablo ile yapılacaktır.

Bina üzerinde monte edilecek çevre aydınlatma armatürlerini besleyen kablolar, hariçten görünmeyecek şekilde duvar içinde kanaldan NHXMH kablo ile veya duvara gömülü PVC boru içerisinden HO7Z kablo ile tesis edilecektir.

Bahçedeki çevre direk aydınlatma kabloları NYY, direk içlerinde NYMHY kablo tesis edilecektir. Çevre aydınlatma besleme hattı kontaktör üzerinde fotosel bağlantılı tesis edilecektir.

# ANAHTAR, PRİZ, DARBE AKIM ANAHTARI

Anahtar ve priz gövdeleri yanmaz bakalit olup, kontakları pirinç metalli min 6.A 250 arklara dayanıklı olacak; kasalarına tutucu sağlam tırnakları bulunacaktır. Prizlerin dişi metal yuvaları halkalı sistemde 250 V 60 A mukavim olacaktır.

TSE ve onaylı projesine uygun anahtarları uyarma bobinine her enerji uygulandığında kontakları konum değiştirecek, kontaklar elektriksel ömrü boyunca nominal akımda hasar görmeden açma kapama yapacak, kutup sayısı 1 olup yanlarına genişleme kontak bloğu, yardımcı kontak bloğu ve zaman röleleri ilave edilebilecek, takılacak ilave modüllerle lokal kumandanın yanı sıra merkezi kumanda, zamana bağlı kapatma ve durum izleme işlemleri yerine getirilecek, DIN raya monte edilebilir özellikte olan tasarım itibarıyla akım taşıyan kısımlara el değmeyecek şekilde imal edilmiş, anahtarları üzerinde kontakların durumunu gösteren indikatörü bulunan, konum değiştirme için gerekli minimum darbe süresi 50ms olan akım anahtarları kullanılacaktır.

Ofis içi wc ve mutfaklarda mimari projeye ve detaylara uygun olmak üzere yeterli adette priz ve anahtar yapılacaktır.

BİNA ORTAK MAHALLER:

Asansörler: Asansör makine dairesi, kuyu aydınlatma ve asansör panosunda 30 mA kaçak akım röleleri tesis edilecektir.

Kazan Dairesi, Hidrofor Dairesi :

Bu mahallerde tüm tesisat etanj öngörülmüştür. Hidrofor panolarında pompalar için uygun amperajda magnetik motor koruma şalterleri ve magnetik sigortalar kullanılacaktır. Yangın Hidrofor tesisatı elektrikler kesilse dahi çalışabilir durumda tesis edilecektir. Kazan için uygun amperajda termik magnetik motor koruma şalterleri kullanılacaktır. Besleme hattı sisteme uygun kablo öngörülmüştür. Kazan dairesine uygun gaz alarm detektörü takılıp gaz giriş selenoid vanası otomatik olarak kapattırılacaktır.

# ARMATÜRLER

Bu şartname mevcut TS (Türk Standartları) ve IEC (International Electrotechnical Commision) standartlarının ilgili kısımları ile aynı paralellikte okunmalıdır. Alçak Gerilim Panoları, Bölüm: Pano sınıflandırılmasında belirtilen mekanik ve elektriksel yapı, komponentler ve etiketleme için belirtilen özellikler aydınlatma sistemi içinde uygulanmalıdır.

- Tüm armatürler IEC 60598-1 ve IEC 60598 standartlarına uygun olmalıdır.

- Tüm armatürler kontrol tertibatına ve balastına uygun ampulleriyle beraber sağlanmalıdır. Kullanılacak olan her türlü plastik aksam ışık ve UV ışınlarına karşı dayanıklı ve stabil olmalıdır.

- Tüm saç aksamlar ön işlemden geçirilmiş, akrilik polyester veya epoksi boya kullanılarak boyanmış olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe tek tip renkte olmalıdır.

- Sadece uyumlu olan malzemeler birbirleri ile temas edebilmelidir.

- Kırıcılar veya yansıtıcılar lamba değişimi sırasında gövdeye tutturulmuş olarak kalacak ve düşmesi engellenmiş olmalıdır. Metal kırıcılar armatür gövdesine veya topraklama terminaline izole fleksibl bir bakır iletken ile bağlanmalıdır.

- Yüksek frekanslı veya elektronik balastlı armatürler, bağlı oldukları linyeler izolasyon direnç testi yapılırken devre dışı bırakılmalıdır.

- Aksi belirtilmedikçe tüm harici armatürler minimum IP 44 ve Sınıf 1 olmalıdır.

Sensörlu Armatürler (Ana ve Yangın Merdivenleri ) :

Sıva üstü, aydınlatma içinde hareket dedektörlü, beyaz gövdeli, mahale uygun çapında cam  gloplu armatür. TSE, TSEK, EN ve CE v.b. standart belgelerine haiz.

Asansörler: Asansör kuyusunda her katta sıva üstü led etanj armatür öngörülmüştür.

Kazan Dairesi, Hidrofor Dairesi:

Bu mahaller için tüm tesisat etanj ve yeterli sayıda sıva üstü tipi aydınlatma armatürü öngörülmüştür.

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ - ŞARJLI BATARYA GRUBU

Şehir şebekesi kesildiğinde veya yangın, sabotaj, su baskını, arıza, bakım v.b. nedenlerle zorunlu olarak enerjinin devre dışı olması durumunda bina tamamen karanlıkta kalabilir.

Bu gibi durumlarda şarjlı batarya grubu otomatik olarak devreye girerek bağlı bulunduğu lambayı ya da lamba grubuna enerji sağlayarak asgari düzeyde bir aydınlatma sağlar.

- Şehir şebekesi kesintilerinde bina güvenliğini devam ettirecek düzeyde aydınlatma sağlar.

- Yangın sabotaj, soygun teşebbüsü gibi durumlarda panik ve izdihamı önler, can ve mal güvenliğini sağlar.

- Elektrik bakım-onarımlarında aydınlatma sürekliliğini sağladığı için arıza giderme sürelerini asgariye indirir.

Çalışma Özellikleri

Enerji varken, batarya grubu otomatik şarj devresi tarafından şarj edilecektir. Elektriğin herhangi bir sebeple kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye girerek bağlı olduğu lambaların aydınlatma sürekliliğini sağlar. Elektrik tekrar geldiğinde tekrar devreden çıkarlar ve lamba aydınlatmaya devam eder. Elektrik kesilmelerine karşı batarya grubunun tamamen deşarj olup bozulmasını engelleyen kontrol devreleri ile donatılmış olduğundan bakım gereksinimini almaksızın çalışmasını sürdürür. Şarjlı batarya grupları keşifte belirtilen ampullere uygun ve

3 saat dayanım süreli olacak şekilde seçilecektir.

Demir sacdan özel profilli, led ışık kaynaklı kesintide yanan tipleri şebeke gerilimi kesintisinde  otomatik olarak devreye girerek sürekli yanan tipleri şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süresi kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70°C de sürekli çalışabilecek tipte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel kadmiyum aküsü, akü şarj ve transfer devresi akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri akü şarj lambası dahil mat veya şeffaf prizmalı pleksigalaslı TS EN 60598-2-22 uygun öngörülecektir. TS ISO 3864-1/2 TS ISO 7010 TS EN 60598 -2-22 TS EN 1838 ve TS EN 50172 Standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum ve yönlendirme armatürlerinin temini, işyerine nakli ve montajı

Teknik Özellikleri

Çalışma gerilimi	: 220 V DC 50 Hz.

Elektriksel koruma	: Şebekeye giriş sigortası batarya grubu için düşük gerilim, aşırı deşarj koruması Şarj devresi aşırı yük, aşırı sıcaklık ve kısa devre koruması

Çalışma sıcaklığı	: 0, 45 °C Bakım gereksinimi	: Yoktur

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemi

Genel özellikler:

Kaçış yönlendirme armatürü seçilirken; ürünler insan figürlü kaçış yönlendirme armatürü seçilecektir.

Normal aydınlatma sisteminin yangın, deprem, sabotaj, su baskını, elektrik arızası gibi nedenlerle devre dışı kalması sonucu, bina karanlıkta kaldığında, acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatılarak, ya da aynı özelliklerde içeriden aydınlatılan, üzerindeki yazı veya grafik gösterimlerle sadece çıkış noktalarını veya güzergâhlarını göstermek ve çıkış noktaları ulaşım güzergâhlarını aydınlatmak amacıyla kullanılacak olan acil durum aydınlatma ve yönlendirme üniteleri, aşağıdaki şartları yerine getireceklerdir.

Kesintide yanan modellerde lamba, şebeke gerilimi varken yanmayacak, şebeke gerilimi kesildiğinde otomatik olarak yanacaktır. Tek lambalı sürekli yanan modellerde lamba, şebeke gerilimi varken yanacak, şebeke gerilimi kesildiğinde yanmaya devam edecektir. Çift lambalı sürekli yanan modellerde lambalardan biri şebeke devrede iken, diğeri şebeke gerilimi kesildiğinde yanacaktır.

Acil durumda lambanın aküden yanma süresi, projesinde belirtilen süre kadar olacaktır. Ünitelerde yüksek	sıcaklığa dayanıklı şarj edilebilir kuru tip nikel-kadmiyum akü bulunacaktır. Elektronik devre ile akü arasındaki bağlantı, servise imkân sağlayacak şekilde

geçme konvektörlü ve konvektörün ters takılmasını önleyen özellikte olacaktır.

Akü üzerinde imal edildiği tarih, gerilim ve akım değerleri yazılı olacak, ayrıca ünitenin yerine montaj tarihinin yazılabilmesi için boşluk bulunacak, montaj tarihi ile imalat tarihi arası altı ayı geçmeyecektir.

Acil durum lambası bozulduğu zaman aküden akım çekilmesini önleyecek bir koruma devresi bulunacaktır.

Üniteler, 1x8W olacak, çift lambalı, sürekli yanan modellerde 2x8W LED lambalı olacaktır.

Üniteler, 220V AC ± %10 şebeke geriliminde çalışacak, şebeke bağlantı klemensi topraklanabilir tipte TSE ve Avrupa standartlarına uygun olacaktır.

AYDINLATMA ve PRİZ TESİSATI ELEKTRİK İŞLERİ

İletkenler: Aksi belirtilmedikçe, borular içindeki ve kablolardaki iletkenler halojeniz ve alev iletmeyen yalıtkanlı bakırdan olacaktır. Buatlarda iletken ekleri yalıtımlı bağlantı elemanları ya da lehimlenmeye gerek duyulmayan ve uygun biçimde bantlanmış baskı türü bağlantı öğeleri ile yapılacaktır. Şerit ile yalıtılmış lehimli mekanik bağlantılar en az düzeyde tutulacaktır. Lastik bant ve izolebant yerine sentetik plastik bant kullanılabilir.

Sıva Üstü Kablo Taşıyıcıları: Gerekli yerlerde iletkenlerin topluca taşınması için kablo taşıyıcıları kullanılacaktır.

Kablo taşıyıcıları paslanmaz metalden mamul, daldırma tip galvanize kaplı olacaktır. Asma tavan üzerindeki kablo taşıyıcıları, aksi belirtilmedikçe boyanmayacaktır. Ezilmiş veya şekli bozulmuş kablo taşıyıcıları kullanılmayacaktır. İnşaat sırasında kablo taşıyıcılarında, buatlarda ve bağlantı parçalarında sıva veya artık birikintisi olmaması için gereken dikkat gösterilecektir. Metal kalınlığı 0.1 cm. den az olmayacaktır. Metal sıva üstü kablo taşıyıcılar, TSE’nin ilgili şartlarına uygun olacaktır.

İletken Kesiti ve Sayısı: Metal kablo taşıyıcılarının tasarlandığı ölçülerden büyük iletken kullanılmayacaktır. Akım taşıyan iletkenlerin sayısı 30'dan fazla olmayacaktır. Tüm iletkenlerin kesitlerinin toplamı, sıva üstü taşıyıcının iç kesit alanının %20'sinden fazla olmayacaktır.

Duvar ve Döşemelerden Geçme: Metal sıva üstü kablo taşıyıcıları, duvarlardan, bölmelerden ve döşemelerden kesintisiz olarak geçirilebilir. Duvar ve döşeme geçişleri yapıldıktan sonra delikler yangın geçirmez malzeme ile doldurulacaktır.

Birleşik Kablo Yolları: Sinyal ve aydınlatma/güç devrelerinin birlikte döşendiği birleşik metal sıva üstü kablo taşıyıcılarında, farklı sistemler, ayrı bölümlere döşenecektir.

Ekler ve Branştanlar: Montajdan sonra sökülebilir kapakları çıkarılarak ulaşılması mümkün olan metal sıva üstü kablo taşıyıcılarında ek ve branşman yapılabilir. Ekler ve branşmanlar, taşıyıcının o noktadaki kesitinin %75'inden fazlasını kaplamayacaktır. Sökülebilir kapakları olmayan metal sıva üstü kablo taşıyıcılarında ek ve branşmanlar sadece bağlantı kutularında yapılacaktır. Tüm ek ve branşmanlar, onaylanmış yöntemlerle yapılacaktır.

Konstrüksiyon: Metal sıva üstü kablo taşıyıcıları, diğer taşıyıcılarından farklılığı belli olacak konstrüksiyonda imal edilecektir. Dirsekler, ekler ve benzer aksesuarlar, kabloların sıyrılmayacağı şekilde elektriksel ve mekanik bağlantıların yapılmasına elverişli olacaktır.

Taşıyıcının içindeki delik, vida ve cıvatalar, vida ve cıvatalar takıldıklarında metal yüzeyle hemyüz olacak şekilde tasarlanacaktır.

Tüm kablo montajlarında kablolar; borular, kutular veya kablo kanalları içine tesis edilecektir. Kablo eklemeleri ve birleştirmeleri onaylanan yöntemlerle yapılacak ve iletkenin kendisiyle eşdeğerde (elektriksel ve mekanik olarak) olacaktır.

Yüklenici, diğer tesisatlarla en az düzeyde çakışan, en uygun kablo güzergâhını seçecektir.

Hiçbir koşulda kabloya bağlantı noktaları dışında ek yapılmayacaktır. Bina içinde kullanılacak kablo renklerinde bütünlük sağlanacaktır.

Tüm faz iletkenlerinin ve topraklama iletkenini renklendirilmesi TS 6429’a uygun olacaktır.

Faz/fazlar, nötr ve koruyucu topraklama için bakır iletkenli 0.6/1 kV yalıtım sınıfından kabloların minimum en kesiti, aydınlatma sortileri için 1.5 mm2, priz ve aydınlatma linyeleri ile priz sortileri için 2.5 mm2 den az olmayacaktır.

Aydınlatma devreleri otomatik sigortalarla korunacaktır. Aydınlatma tabloları güç dağıtım  tablolarından ayrılacaktır.

Bina işlerinin tamamı bitmeden armatür camları, gölgelikleri, ampulleri ve armatür tüpleri takılmayacaktır.

Tüm armatürler içleri ve dışları temiz olarak, kullanılmaya hazır bir şekilde teslim edilecektir.

Yüklenici tarafından teklif edilecek olan aydınlatma armatürlerinin katalog veya liste numaraları ne olursa olsun tüm armatürler çabuk çalışan tip olacaktır.

Tüm floresan – led lambalar onaylanmış bir imalat ürünü ve standart beyaz renkte ve yerleştirildikleri armatürlere uygun tipte olacaklardır.

Yüklenici tüm aydınlatma armatürlerinin tesisatı için bütün lambaları temin ederek yerleştirecek ve tesisin nihai kabulünün yapılmasına kadar tüm yanmış lambalar değiştirilecektir.

Aydınlatma anahtarları kapılara ve girişlere yakın olacaktır.

Tüm anahtarların sağlam bir şekilde monte edilmelerine, tam dikey olmalarına ve ankastre monte edilmiş olan anahtar kapaklarının kutuların tam üzerine oturmasına özen gösterilecektir.

Aydınlatma anahtarları anma akımı 10 amper olacaktır. Devre anahtarları bir yollu, iki yollu veya gerektiğinde ortada duran tip olacaktır. Bir konumda birden fazla anahtar varsa çok gözlü üniteler kullanılacaktır.

Aydınlatma anahtarları tek veya çok ünitelik, pres çelik veya dövülebilir demirden mamul kasalara pirinç vidalarla monte edilecektir. Anahtar kapaklarını tespit eden vidaların başları kapak yüzeyiyle uyumlu tarzda olacaktır.

Anahtarlar AC devreler için özel imal edilmiş kontakları çabuk kapanan yavaş açılan tipte olacaktır. Anahtarın çalışması tümüyle yay hareketine bağlı olmayacaktır.

Ankastre anahtarlarının döküm tekniği ile imal edilmiş ankastre tip kapakları kutunun üzerine kenarlardan en az 6,5 mm pay kalacak şekilde oturtulacaktır. Sıva üstü anahtarların kapağı kutunun üzerine tam oturacaktır.

Tüm tesisat boyunca farklı yerlerde kullanılan anahtarlar aynı imalat ürünü olacaktır.

Buatlar arası döşenmiş olan borular içerisinde birer adet kablo çekme kılavuzu bulundurulacak ve montaj sonrasında da bu kılavuz boru içerisinde bırakılacaktır.

Hareket Dedektörü: Dedektör, alanı içerisindeki hareketi algılayarak otomatik olarak kendisine bağlı armatürleri kontrol etmek için kullanılacaktır.

Besleme kaynağı 220 V, 50 Hz, koruma sınıfı IP 54 ve 90 º’lik ayarlanmış açıda olacaktır. 2,40 mt. yükseklikteki algılama alanı 12 mt. olacak, aydınlatma süresi en son algılamadan sonra 12 saniyeden 16 dakikaya kadar ayarlanabilecektir.

Algılama eşiği 10 – 4000 lüx arasında ayarlanabilir özellikte olacaktır.

# KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS )

Bu şartname Kesintisiz Güç kaynağı (KGK)’nın teknik özelliklerini açıklamaktadır.

Yapıda; İşletmeye ait en az iki adet … kVA (3 faz giriş - 3 faz çıkış 10 dakika süreli) UPS cihazı kullanılacaktır.

UPS prizleri kırmızı renkte ve özel tipte olmalı, bu prizlerden sadece bilgi işlem ve izin verilen diğer cihazların yararlanması sağlanmalıdır.

AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları           kapsamalıdır.

KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke kesinti olmaksızın ve belirtilen toleranslar içinde otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır. Üretici KGK’nın kullanılacağı yerdeki bütün elektrik, çevre ve hacim koşullarıyla bütünüyle uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve sağlayacaktır. Bu AC güç kaynağının istenilen yüke doğru şekilde bağlanması için gerekli bütün parçaları kapsayacaktır. KGK herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.

Genel Hususlar

- Sistemi üreten ve teklif veren kuruluşlar Uluslarası OHSAS18001, ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarına sahip olduklarını belgelemelidirler.

- Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynakları firmaların seri üretimleri olmalıdır. Prototip ya da şartnameye göre modifiye edilmiş cihazlar olmamalıdır, şartnamede istenen özellikler dosya ile birlikte verilen kataloglarda rahatça görülmelidir.

- Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçaların tedarik edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir.

- Kesintisiz Güç Kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile firma garantisi altında olacaktır.

- Teklif veren firmanın Sanayi Bakanlığından alınan Bakım Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte KGK sisteminin kurduğuna ve işletmeye aldığına dair referans listesini teklifle birlikte verecektir.

- Teklif veren firma üretici ise üretici olduğunu, yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu belgelemek zorundadır.

- KGK, montajı ve KGK’ nın cihazlara bağlanması firma tarafından yapılacaktır. Sistem KGK ve cihazların bağlantıları tamamlandıktan sonra çalışır halde kurulacak olan komisyon tarafından teslim alınacaktır.

Çalışma Prensibi:

Normalde

Kritik yükler inverter tarafından devamlı beslenecektir. Redresör/akü şarj sistemi şebekeden güç çekecek ve inverter’e DC güç temin edecektir. Aynı anda da akü’yü şarjda tutacaktır. İnverter redresörün sağladığı DC gücü temiz ve regüle edilmiş AC güce çevirerek statik transfer şalteri üzerinden yükü besleyecektir. Statik şalter şebekeyi ve inverterin çıkış değerlerini kontrol ederek otomatik transfer esnasında(aşırı yük ve inverter arıza durumunda) inverter çıkışının ve şebekenin senkron olmasını garanti altına alıp otomatik transfer esnasında herhangi bir kesintiye izin vermemelidir.

Acil Durumda

Şebeke kesildiğinde veya şebeke geriliminin toleransları dışına çıktığında kritik yükler inverterden beslenecek ve inverterde herhangi bir şalter açıp kapaması olmaksızın akülerden beslenecektir. Şebeke kesilmesinde veya yeniden gelmesinde, kritik yüklerin beslenmesinde hiçbir kesinti olmayacaktır.

Şarj Durumunda

Şebeke tekrar geldiğinde redresör/şarj grubu inverteri tekrar beslemeye ve akü’yü tekrar şarj etmeye başlayacaktır. Bu işlemler tamamen otomatik olacak ve kritik yüklerin beslenmesinde herhangi bir kesintiye neden olmayacaktır.

By-Pass Durumunda

UPS bakımı istendiğinde veya tamir durumunda kritik yükler kesinti olmaksızın diğer bir kaynağa by-pass edilecektir. By-pass’a geçiş elle veya otomatik olacaktır. Yükün by-pass’tan inverter’e tekrar transferi ise UPS’in diğer kaynak ile otomatik senkronisazyonu ile olacaktır. Otomatik ve manuel bypass şalterleri sistemle bütünleşik olmalıdır.

Akü Grubunun Devre Dışı Kalması

Bakım için yalnız akü grubunun devre dışı bırakılması akülerin bir devre kesici vasıtasıyla redresör/şarj grubu ve inverterden ayrılması ile olacaktır. Bu durumda UPS aküsüz fonksiyonunu yapacak ve bu şartnamede belirtilen performans kriterlerini sağlayacaktır.

Otomatik Akü Testi

Otomatik, programlanabilir akü test özelliği olmalı ve akü testinin olumsuz olması durumunda sesli görülür alarm vermelidir. Akü testi hiçbir şekilde yükün enerjisiz kalmasını sebep olmamalıdır.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER

- STATİK REDRESÖR/ŞARJ EDİCİ

- STATİK İNVERTÖR

- STATİK VE MANUEL BY-PASS ŞALTERİ

- AKÜ GRUBU

Statik Redresör/Şarj Edici

- IGBT yarıiletkenden yapılmış doğrultucu şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek invertörü tam yükte beslerken akü grubunu tampon şarjda tutabilecek yapıda olmalıdır.

- Doğrultucu Akü grubunu şarj ederken, akü üreticilerinin optimal şarj akım-gerilim karakteristiklerini gözönüne alarak şarj etmelidir.

- Doğrultucu şarj esnasında akülerin bulunduğu ortam ısısını dikkate alan, sıcaklık dengelemeli şarj yapabilme özelliğinde olmalıdır.

- Şebeke girişi 3 faz + Nötr, AC 250-460 V gerilim ve 50 Hz ± %10 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe cihaz kesintisiz on-line çalışmasına devam edebilmelidir.

- Şebeke enerjisi kesilip geri geldiğinde yada jeneratörden çalışmaya başladığında 0-90 saniyeye kadar ayarlanabilir yapıda yumuşak başlatma (soft start) özelliğinde olmalıdır. Soft start esnasında çekilen akım cihazın anma akımından fazla olmamalıdır. Giriş geriliminin çok kısa süreli kesilmesinde dahi (doğrultucu çıkış DC barasının tamamen sıfıra erişmediği durum) soft start özelliğine uygun akım çekmelidir.

- UPS sistemi dengesiz giriş gerilimi durumu da dahil olmak üzere çektiği hat akımının toplam harmonik bozulumu % ITHD 3 ve Giriş Güç Faktörü 0.99 olmalıdır.

- Doğrultucu, bakımsız kurşun-asit (VRLA) ve NiCd akülerin şarj tekniklerini destekler yapıda olmalıdır.

- Doğrultucu çıkışındaki ripple miktarı %2 rms’den küçük ve DC gerilimin toleransı her yük değeri için ± %1 olmalıdır.

- Sistem, akü grubu ile DC bara arasında DC kontrol modülüne sahip olmalıdır. Bu modül ile akü grubunun şarj, deşarj durumları kontrol edilebilmelidir.

Statik İnvertör

- Doğrultucudan veya akü grubundan aldığı DC gücü regüleli ve her türlü gürültüden arındırılmış 3 faz AC güce çevirerek statik transfer devresine aktarmalıdır.

- Çıkış gerilimi 220/380 V, 3 faz + N statik toleransı ± %1, dinamik toleransı ± %10 ve frekansı 50/60 Hz± %0,1 aküden çalışmada, %1 şebekeye senkron çalışırken sınırlarını aşmamalıdır.

- % 100 yük darbesinde Çıkış geriliminin dinamik töleransı ± % 5'i aşmamalıdır. Bu tolerans en çok 20 msn'de ± % 2 sınırlarına çekilmelidir.

- Çıkış gerilimi 3 faz 400 Volt olmalı ve istenildiğinde kullanıcı tarafından ± %5 aralığında ön panelden ayarlanabilir bir yapıda olmalıdır.

- Tam yükte çıkış gerilimi toplam harmonik miktarı Lineer yüklerde % 1'i, IEC/EN62040- 3’e göre referans doğrusal olmayan yükte çıkış voltaj bozulması % 3’ü geçmemelidir.

- Crest faktörü 3:1 olan yükleri beslemelidir.

- İnvertörde evirme işlemini yapan elemanlar IGBT olmalıdır.

- İnvertör tercihen SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation) veya geliştirilmiş PWM özelliğinde olmalıdır.

- İnvertör tam yükte devamlı, % 125 yükte asgari 10 dakika, % 150 yükte asgari 1 dakika çalışabilmelidir. Bu limitler aşıldığında ve statik by-pass gerilimi ayarlanan limitler dahilinde ise yükü kesintisiz olarak yardımcı kaynağa transfer etmelidir.

- İnvertör 40 derece sıcaklık ve % 95 bağıl nem değerlerine kadar olan çevresel şartlarda kesintisiz olarak çalışabilmeli ve anma gücünde bir azalma olmamalıdır. Çevre sıcaklığının azalması halinde göreceli olarak daha yüksek çıkış gücü verebilmelidir.

- İnvertör çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olmalıdır.

- Frekans Slew rate değeri maksimum 1 Hz/saniye olmalıdır.

- İnvertörde Eviricide kullanılan IGBT ‘lerin aşırı ısı koruma devresi bulunmalıdır.

- %100 dengesiz yüklemede faz kayması en fazla 3 derece olmalıdır.

- Herhangi bir sebeble akü grubu devre dışı olduğunda KGK çalışmasına devam edebilmelidir.

- İnvertör doğrultucudan bağımsız olarak açılıp kapatılabilmelidir.

Statik Ve Manuel By-Pass Şalteri

- Yarı iletkenlerden meydana gelen elektronik kontrollü yarı iletken bir şalter olmalı ve UPS'nin normal çalışması durumunda yükü invertörden beslemelidir. Aşırı yükte, kısa devre durumunda veya invertörde bir arıza meydana geldiğinde yükü enerji kesintisi olmaksızın şebekeye

Ya da yardımcı kaynağa aktarmalıdır. İnvertörde arıza geçmiş ise yükü tekrar invertöre aktarmalıdır. Belirlenen tölerans değeri dışında ise şebekeye transfer işlemini gerçekleştirmemelidir.

- Şebeke 50/60 Hz ± %1 ve 3 faz 380 V ± % 10, gerilim sınırları içinde olduğu sürece invertör çıkışı ile aralarında otomatik senkronizasyon ve faz kilitlenmesi yapabilmelidir. Aksi durumda invertör kendi dâhili osilatörüne kilitlenmelidir.

- Statik transfer devresi belirtilen şartlarda şebeke veya invertör seçimini otomatik olarak yapabilmelidir. Senkron çalışmada, İnverter ile şebeke arasındaki transfer kesintisiz yapılabilmelidir.

- Statik By-Pass anahtarı % 125 yükte 10 dakika, % 150 yükte 1 dakika süre ile çalışabilmelidir.

- UPS ön panelinde şebeke ile invertör çıkışının Senkron olup olmadığını, senkron limit dışı durumunu ve aşırı yük durumunu belirten led’ler bulunmalıdır.

- Bakım, onarım veya başka sebeplerle UPS'nin devre dışı bırakılması istenildiğinde yükü şebekeye ya da yardımcı kaynağa elle kesintisiz aktarmalıdır. Bu anahtar ON durumunda iken UPS kabini içersinde giriş terminallerinin dışında hiç bir noktada gerilim bulunmamalıdır. Bu anahtar sistemle bütünleşik olmalıdır.

Akü Grubu

- Akü grubu 10 yıl ömür beklentili, Eurobatt üyesi markalardan,   tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte olmalıdır.

- Akülerin kutup başları paslanmaz metalden ve çekilecek maksimum akıma dayanıklı olacaktır.

- Akülerin dış kutusu tamamen kapalı olup açılabilir kapağı olmayacak ve dış kutu aside, patlamaya ve dış darbelere karşı dayanıklı olacaktır.

- Akü grubları tam yükte 10 dakika besleme sağlamalıdır.

- UPS’ler ortam ısısına bağlı olarak şarj yapabilen ,akülerin ömrünün uzun olmasını sağlayan, ısı Kompanzasyonlu Şarj Sistemine sahip olmalıdır.

- Aküler belirli periyotlarda UPS tarafından otomatik test yapılabilmeli, bir problem bulunması halinde yazılım yardımıyla kullanıcı uyarılmalı, rapor edilebilmeli ve bu testler UPS ‘nin güvenli çalışmasını etkilememelidir.

- Akü grubu ile UPS arasındaki bağlantı firmaca yapılmalı ve gerekli pabuçlu bağlantı kabloları, bağlantı vidaları v.s. firmaca temin edilmelidir.

- Akülerin deşarj sonu hücre gerilimi hesaplamalarda 1,65 Volt olarak alınacaktır.

- Akü grubu hesap yöntemini akü imalatçılarından alınan orijinal akü boşalma eğrilerine dayandırarak vereceklerdir.

- Akü grubu asite karşı dayanıklı boya ile boyanmış rengi KGK ile uyumlu raflar üzerinde veya dolap içerisinde verilmelidir.

- Akülerin üzerinde aşağıda belirtilen yazılar ile işaretlemeler yıpranmayacak ve çıkmayacak biçimde olacaktır.

İmalatçı Firma adı, İmalat Tarihi (Ay, yıl),

20 C de K10 veya K20 kapasitesi, Gerilimi, Ah veya Watt değeri,

Kutup başlarını belirtir (+) ve (-) işaretleri,

Genel Özellikler

- Teklif edilen sistemin verimi tam yükte ≥ %95’ten büyük olmalıdır.

- 1m mesafeden sistemin yaydığı gürültü ≤65dB(A) olmalıdır.

- Sistem, sinyal çıkışları alınabilmesi için gerilimsiz kontak çıkışlarına sahip olmalıdır.

- Sistem aşırı ısı korumasına sahip olmalıdır.

- Teklif edilen KGK CE direktiflerinin öngördüğü IEC/EN 62040-1-1Genel emniyet gereksinimleri, IEC/EN 62040-2 EMC gereksinimleri, IEC/EN 62040-3 işletme gereksinimleri ve sınıflandırma IEC/EN 62040-3:VFI-SS-111 standardına sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma, teklif ettiği KGK’ya ait yetkili-akredite laboratuvardan alınmış test raporunu teklifle birlikte vermelidir. Teklif edilen KGK “RS” sınıfı RFI filtreye sahip olmalıdır.

- Koruma sınıfı IP20 olmalıdır.

- Kesintisiz Güç Kaynağı, mikroişlemci devreleri ile devre kartları kolay ulaşılabilir yerlerde ve arıza durumunda kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır.

- Sistem modüler olup, arızaların giderilmesinde hızlılık sağlamalıdır.

- Kesintisiz Güç Kaynağı darbe genişlik modülasyon (PWM) Teknolojisi ve yüksek frekans çalışma prensibi ile üretilmiş olmalı ve sistemin tüm kontrolü en az 16 bitlik mikroişlemciler tarafından yapılmalıdır.

- UPS IGBT doğrultucu ve evirici katına sahip olmalıdır.

- Sistemde DC bara gerilimi 480VDC ile 600VDC arasında ayarlanabilir olmalıdır. 14.Standart RS232 çıkışı ile bilgisayar'la bağlantı kurulabilmelidir. KGK ile ilgili tüm

bilgiler ekrandan izlenebilmelidir. Gerekli yazılım ve donanım KGK ile birlikte verilmelidir.

- Kesintisiz Güç Kaynağı hızlı servis hizmetleri için modem kanalı ile hem bir merkezi arayabilmeli hemde uzaktan erişerek sisteme müdehale edilebilmelidir. Sistem ile birlikte modem verilmelidir.

- Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynakları istendiğinde aynı güçte ve modelde 8 üniteye kadar bağlanabilmelidir.

- Teklif edilen KGK’lar çift kanallı osilaskop modülüne sahip olmalıdır. Sistemle birlikte verilecek olan yazılımla bu osilaskop arıza şartlarına hedeflendirilerek arıza öncesi ve sonrası istenen noktalardaki sinyallerin fotoğrafını çekebilmelidir.

- Teklif edilen sistem SNMP uyumlu olmalıdır.

Çevre Koşulları

- Kesintisiz Güç Kaynağı 0 ile + 40 C arasında sürekli çalışabilmeli, Çalışma yüksekliği 1000 m'ye kadar olmalı ve daha yukarı seviyelerde sistem, fazla hava sirkülasyonu sağlamakla çalışmalıdır.

- Bağıl nem oranı en az %95 olmalıdır.

- Sistemin ortama yaymakta olduğu ısı miktarı belirtilmelidir. Sistemin sağlıklı çalışması için oluşturulması gereken ortam varsa açıklanmalıdır.

Ön Panel Gösterge Sistemleri

- Teklif edilen Kesintisiz Güç Kaynaklarının ön panelinde bir bakışta sistemin çalışması ile ilgili bilgileri almak amacıyla ledli mimic panel bulunmalıdır. Mimic panelin detaylı açıklaması teklif dosyasında verilmelidir.

- Sistem için gerekli olan kontrol tuşları ile diğer kontrol edici anahtarlar ön panelde yer almalıdır.

- Ön panelde sisteme ait tüm parametrelerin okunması için LCD göstergeler bulunmalıdır. LCD göstergelerden en az giriş gerilimi, frekansı, çıkış gerilim, akımı ve frekansları okunmalıdır.

- Sistemle ilgili tüm ayarlar ön panelden yapılabilmeli bu sayede ileride olabilecek akü değişikliklerinde kullanıcı bile sisteme müdahale edebilmelidir.

# 2.10. DIESEL GEN-SET ÜNİTELERİ

Konu Ve Kapsam

Jeneratörler bire bir güç karşılayacak şekilde olacaktır. Bu karşılama jeneratörlerin prime gücüne göre heap edilecektir. Bu şartname ……………… kullanılmak üzere en az  2 adet …. kVA Stand-by gücünde yedek güç kaynağı olarak, otomatik çalışacak ses izolasyon kabinli Dizel Jeneratör Gurubunun teknik özellikleri ve diğer hususları kapsar.

- Dizel jeneratör ve kumanda panosu ve diğer aksamı yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

- Dizel motor ve alternatör üzerindeki bütün aksamı orijinal olacaktır.

Dizel-Generatör grupları:

Diesel motor.

Generator.

Dizel Generatör elektrik panoları.

Dizel Generatör çalıştırma ve kontrol sistemi.

Gövde ısıtıcıları

Susturucu ve genleşme parçaları.

Vibrasyon takozları.

Esnek bağlantı elemanları.

Yedek Parçalar.

Yakıt temini, soğutma ve egzost sistemi.

Günlük Yakıt Tankı.

Ses izolasyon kabini

Örnekler, Bakım-Onarım ve Garanti.

Kontrol ve İzleme amacı ile gerekli olacak tüm harici kablolama ve kablo taşıyıcı 	sistemlerinin temin ve montajı.

Testler.

Jeneratörlerin yerine montajı yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Generatör yerleşim alanı standart ses seviyelerine uyulması için gerekli ses izolasyonu kapsam dahilinde olacaktır. Jeneratör dışarıda konumlandırılacak ve kabinli tip olacaktır.

Yağ - antifriz ikmali, ilk ikmaller, jeneratörlerin test ve devreye alınması için gerekli mazot teklife dahil olacaktır.

Jeneratör montajında depreme karşı sismik önlem alınması dahildir.

İlgili resmi kurumlardan Jeneratör Proje onaylarının alınması ve işletmeye alınana kadar tüm resmi işlemlerin tamamlanması kapsam dâhilindedir.

Devreye alınması ile ilgili her turlu yardımcı malzeme ve ekipmanın temini kapsam dâhilindedir.

Onay Dokümanları

Uygulama ve İmalat Projeleri (Shop drawings)

Onaya verilecek imalat projelerinin kapsamı:

Yerleşim Planları, kesit ve görünüş planları

Ekipman/Cihazlar.

Tek Hat Diyagramları.

Bağlantı ve kumanda diyagramları.

Hesaplamalar.

Kataloglar.

Test Raporları

Standartlar

Alternatör, dizel motor, jeneratör üreticisi firma ISO kalite belgesine sahip olacak ayrıca jeneratör seti imalatçısının;  kalite uygunluk belgesi (TSE), imalat belgesi ve satış sonrası servis hizmetleri yeterlilik belgesi (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) olacaktır.

Motor

Motorlar V tipi, elektronik ünit enjektörlü, diesel, su soğutmalı, Turbo Şarjlı ve aftercooler, yağlama sistemi cebri basınçlı, elektronik governörlü, ayrı silindir kafalı, elektrik marşlı motorlar olacaktır. Motorlar prime gücünün % 110 oranında aşırı yüklerde 1 saat süre ile sistemi problemsiz besleyebileceklerdir. İmalatçı firma teklif ettiği motor tiplerini teklif aşamasında tam açıklamalı (üretim yeri dahil) olarak belirtilecektir.

Alternatör

Alternatörler VDE0530 ve BS499’a uygun,  senkron tip, döner diotlu, fırçasız, tek yataklı, kendinden ikazlı. PGM uyartımlı, voltaj regülatörü dijital elektronik,  izolasyon sınıfı NEMA, class H ve koruma sınıfı IP21,22 olacaktır. Alternatör sargı sıcaklığı 180 C olacaktır. İmalatçı firma teklif ettiği alternatör tiplerini uygulama aşamasında tam açıklamalı (üretim yeri dahil) olarak belirtilecektir.

Kontrol Paneli

Kontrol Paneli üzerinde aşağıda belirtilen özellikler olacaktır.

- 3 adet Ampermetre

- 1 adet Voltmetre

- 1 adet saatmetre

- Frekansmetre

- Hararet göstergesi

- Yağ basıncı

- Su hararet göstergesi

- Acil stop butonu

- Motor koruma elektronik olarak

- Yüksek motor sıcaklığı

- Düşük yağ basıncı

- Marş hatası

- Aşırı hızlanma

- Aşırı yüklenme

- Cos Ø metre

- Hassas voltaj ayar potansiyometresi

- Düşük yakıt seviye alarmı

- Düşük su seviye alarmı

- Aşırı yük alarmı

- Uzağa alarm göstergesi olacaktır.

Garanti Şartları

Jeneratör grubu fabrikasyon hata, kalitesiz malzeme ve işçilikle ilgili olumsuzluklara karşı 2 (iki )  yıl süre ile garantili olacak ve bu garanti jeneratörün devreye alınma tarihinden itibaren başlayacaktır. Ayrıca garanti süresini takiben yüklenici en az 10 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça temin etmeyi taahhüt edecektir. Garanti içinde arızaya müdahale süresi 24 saati geçmeyecektir.

Jeneratör İzolasyon Kabini

Jeneratör izolasyon kabini, jeneratörü açık hava şartlarının direkt etkilerinden koruyacak ve bu şartlarda çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır. Jeneratör grubunun kolayca taşınabilmesi için şase ve kabin üzerinde yeterli sayıda taşıma noktası olacaktır. Egzoz kabin dışından görülmeyecek şekilde yeterli ısı ve ses izolasyonu yapılmış olarak, kabin içinde ayrı bir bölmede olacaktır. Kabin montajında kullanılan bağlantı elemanları (Cıvata, Somun, Pul v.s.) korozyona karşı korumalı olacaktır. Kabin kilitleri korozyona karşı korumalı olacaktır. Kilitler kabin dışına taşmayacak şekilde gömme tip olacaktır. Jeneratöre ait acil stop butonu kabin üzerinde olacak, ancak acil stop butonu kabin dışına taşmayacak şekilde muhafazalı olacaktır. Kabin modüler prensiplere göre dizayn edilmiş olacak ve bağlantılar kaynaksız olarak cıvata ve somun ile yapılacaktır. Kabin sac parçaları kimyasal temizleme işlemlerinden sonra elektro-statik toz boyayla boyanmış ve fırınlanmış olacaktır. Kabin içerisine canlı girişi önlenmiş olacaktır.

Diğer

Kabinli gruplarda susturucu, kompansatör ve egzoz borulaması montajı yapılmış olacaktır.

Firmanın Türkiye çapında yaygın servis ağının olması ve en az 6 tanesinin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeli yetkili servis olması gerekmektedir. Firmanın, imalatta teklif edilecek grubun ISO Kalite Belgeleri (ISO 9001:2008, TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS ISO 8528-8 ) , BS EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, TS 12650 Standartları Belgesine Sahip olması zorunludur. Firma jeneratörleri CE Normlarına uygun şekilde üretecektir. Sevk ile birlikte CE Belgesi verilecektir.

# ZAYIF AKIM İÇ TESİSATI

# 3.1 CAT.6  UTP KABLO

- Kurulacak olan UTP kablolama alt yapısı EIA/TIA 568C.2, 4 Cifli 100-ohm Category 6  Performans spesifikasyonlarina uygun olmalidir

- Kabloların bu standartlara uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından (ETL, UL, GHMT, Delta) onaylanmış bir rapor ile belgelendirilmelidir.

- Kullanılacak kablo içerisinde sarmal ciftler arasindaki sinyal etkilesimini en aza engellemek amacıyla, sarmal çiftlerin ortasına gelecek şekilde plastik dolgu malzemesi bulunacaktir.

- Kablo 100 m’lik mesafede 250 MHz.’lik CAT6 standartlarına uygun iletişimi desteklemelidir.

- Kablo iletkeni, çıplak ve katı bakır olmalıdır.

- Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsünde olmalıdır.

- Kabloda 4 adet sarmal çiftli olmalıdır.

- Kablo dışında kılıflama için yüksek yoğunluklu LSZH kullanılmalıdır.

- Kablo dış çapı max. 6.6 mm olmalıdır.

- UTP kabloların en az çalışma sıcaklığı -20 + 60C olmalıdır. Bu değerler üretici firma kataloglarında belgelenmelidir.

- Kabloda aşağıda belirlenen özellikler sağlanmalıdır.

- 100 m’ de EIA/TIA 568 C.2-1 spesifikasyonlarinda belirtilen frekanslar için max. zayıflama değerleri db/100 m olarak belirtilen değerlerden daha kötü olmayacaktır.

- 31.25 Mhz: 10.7 db/100 m

- 62.5 Mhz: 15.4 db/100 m

- 100 Mhz: 19.8 db/100 m

- 200 Mhz: 29.0 dB/100 m

- 250 Mhz. 32.8 dB/100 m

- Aynı frekanslar için tipik Near End Crosstalk (NEXT) kayıpları -db olarak belirtilen değerlerden daha kucuk olmayacaktır.

- 31.25 MHz: 74.00 dB

- 62.5 MHz: 73.00dB

- 100 MHz: 71.00dB

- 200 MHz: 64.00 dB

- 250 MHz: 67.00 dB

# 3.2 UTP PATCH PANEL

- Önerilen patch paneller 1U yüksekliğinde 24 portlu olacaktır

- Önerilen patch paneller RJ-45 uyumlu modüler paneller olacaktır. Patch panel üzerindeki her bir portlar 6’lı bloklar halinde takılabilir ve sökülebilir özellikte olacaktır.

- Patch paneller üzerinde kullanılan data portları EIA/TIA 568 C.2 spesifikasyonlarina uygun ve Cat.6 standardında olacaktır. Data portlarının bu standartlara uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından (ETL, UL, GHMT, Delta) onaylanmış bir rapor ile belgelendirilmelidir.

- Data Portları aşağıdaki performans değerlerine uygun olacaktır.

| - Freq. - (MHz) | - Max. Zayiflama (dB) | - Min. Reurn Loss (dB) | - Min. NEXT - (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 62.5 | - 0.06 | - 42.3 | - 61.5 |
| - 100 | - 0.06 | - 33.2 | - 57.7 |
| - 200 | - 0.06 | - 21.2 | - 52.5 |
| - 250 | - 0.10 | - 17.4 | - 47.9 |

- Önerilen patch paneller, kablo ve patch cord yönetimini kolaylaştırmak amacıyla ortadan sağ ve sol yöne Açılı olacaktır.

- Patch Paneller hem Kapalı hem de Açık Çatı tipi kabinetlerde kullanmaya uygun olacak ve Patch Panel açısı kapalı tip kabinetlerde, kabinet kapağının kapanmasını engellemeyecek açıda olmalıdır.

# 3.3 UNSHİELDED DATA PRİZ VE ÇERÇEVELER

- Duvar prizleri EIA/TIA 568 C.2-1 spesifikasyonlarina uygun Cat.6 standartında olacak ve . Prizlerin bu standartlara uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından (ETL, UL, GHMT, Delta) onaylanmış bir rapor ile belgelendirilmelidir.

- Data Prizleri aşağıdaki performans değelerine uygun olacaktır.

| Freq. | Max. Zayiflama | Min. Reurn Loss | Min. NEXT |
| --- | --- | --- | --- |
| (MHz) | (dB) | (dB) | (dB) |
| 62.5 | 0.06 | 42.3 | 61.5 |
| 100 | 0.06 | 33.2 | 57.7 |
| 200 | 0.06 | 21.2 | 52.5 |
| 250 | 0.10 | 17.4 | 47.9 |

- Data prizleri RJ-45 tipinde olacak, T568A ve T568B bağlantı tiplerinin her ikisini birden destekleyecektir

- Data prizleri 110 Connect tipi olacak ve farklı tip çerçevelere uygun olacak şekilde modüler olacaktır.

- Data priz kontakları, kontak bölgesinde min. 1.27 micron kalınlığında altın, lehim bölgesinde min. 3.81 micron kalınlığında kalay kaplı olacaktır

- Kablonun, prize sonladırılması sırasında, kablonun sarmal-çiftlerini, burgu oranını bozmadan, aynı anda sonladırılan ve aynı anda kesen, bir sonlandırma aleti kullanılacaktır. Priz üzerindeki kontak bloklara zarar vermesini önlemek amacıyla sonlandırma işlemi çakma aleti ile yapılmayacaktır.

- IDC blok ile kablo bağlantısının, kablo geçiş güzergâhı boyunca kabloda meydana gelebilecek zorlama ve çekmelerden etkilenmesini engellemek amacıyla, IDC bloklara, kablo sabitleyicisi takılacaktır. Kablo sabitleyicisi tek parçalı olacak ve ortası kablonun bloklara dik olarak sonlandırılacağı   şekilde boş olacaktır.

- Sistem performansının başta ve sonda aynı olmasını sağlamak amacıyla data prizinin teknik özellikleri, kabinet tarafındaki patch panel ile aynı olmalıdır.

# 3.6 CAT.6 UNSHİELDED PATCH CORD

- Patch kablolar EIA/TIA 568 C.2 spesifikasyonlarina uygun Cat.6A standartında olacaktır.

- Patch kablolar RJ-45 konnektör ve 24 AWG çok kıllı(esnek) kablodan meydana     gelmiş olacaktır. Dış kılıfı max. 6.0 mm olacaktır

- Patch kabloların konnektörlerin, kontak bölgesinde min. 1.27 micron kalınlığında altın kaplı olacaktır.

- Kablolamanın yoğun olduğu yerlerde, patch kabloların kolay takılıp sökülebilmesi için, patch kablo ucundaki konnektörler ince tip boot/plug yapısında olmalı, birbirine komşu patch kabloları takıp sökerken, diğer patch kablolar etkilenmemelidir.

- Patch Kablo ucunda plug üzerinde hareket edebilen ve kalınlığı arttırıcı plastik boot kullanılmamalıdır. Bunun yerine plug üzerindeki tırnağı koruyucu özelliği olan entegre boot/plug yapısı kullanılmış olmalıdır.

- Patch kablolar fabrikasyon üretimi olacaktır.

# 3.4 FİBER KABLO MULTİ MODE

- Fiber Optik Kablo (Multimode)Projede kullanılacak Fiber Optik kablolar Multi-mode için 50/125-mikron laseroptimized ve indoor/outdoor tipinde OM3 10Gb Ethernet destekli olacaktır.

- Multi-mode Fiber Optik kablo 4,6,8 veya 12 damar olacaktır.

- Multimode cam fiber kılın (core) çapı 503 m olacaktır. Core’un üzerinde

1252 m çapında silika (silikon dioksit) Örtü (Cladding) bulunacaktır.

Silika Örtü’nün üzerinde 245 10 m kalınlığında akrilik Kaplama (Coating) yer alacaktır.

- Örtü (Cladding)’nün enlemesine kesidi dairesel olmalı, sapma varsa (non- circularity) %1’den fazla olmamalıdır.

- Fiber kıl (core) ile Örtü (Clading)’nün eksenleri arasındaki kayıklık (Core/Cladding Concentricity Error) 1.5 m’den fazla olmamalıdır. Ayrıca Örtü (Cladding) ile Kaplama (Coating) eksenleri arasındaki kayıklık (Coating Concentricity Error) en fazla 12,5 m. olmalıdır.

- Fiber kıllar renk kodları ile 250-mikron kalınlığındaki tamponlar( buffer)

içerisinde ayrılmış halde gruplandırılarak polimer tüp içine “Loose Tube” tekniği ile yerleştirilmiş olacaktır. Tübün içi su girmesini önleyici jel ile doldurulmuş olacaktır.

- Fiber Optik kablo LSZH dış kılıflı olacaktır. Dış kılıfın altında kablo boyunca kevlardan yapılmış güçlendiriciler bulunacaktır.

- Kablo dış kılıfının rengi OM3 Sınıfı için belirlenmiş deniz mavisi (aqua) renk koduna uygun olacaktır.

- Fiber  optik  kablo  -20C  ile  +60C  sıcaklıklarında  fiziki  ve  optik  özelliklerinde değişme olmadan çalışabilmelidir.

- Fiber Optik Kablonun dış kılıf çapı 4-12 Damar arası en fazla 6.4mm. ve maksimum çekme mukavemeti 1250N olacaktır.

- Fiber Optik Kablo, 10Gb/s (10GBASE-SR) iletişimi 850nm. Dalga boyunda 300mt. ‘ ye kadar destekleyecek, aynı zamanda 1GB/s (1000BASE-SX ) iletişimi de aynı dalgaboyunda 900mt’ye kadar destekleyecektir.

- Multimode Fiber Optik kablonun zayıflaması 850 nm dalga boyunda 2.5 dB/km, 1300nm dalga boyunda 0.7 dB/km’den az olmalıdır. Ayrıca Multimode fiber kablonun band genisligi 850 nm dalgaboyunda min. 1500 Mhz.km. ve 1300 nm. dalga boyunda zayıflama değeri min. 500 Mhz.km degerlerinde olacaktir.

# 3.5 FİBER OPTİK PATCH PANEL

- Bütün fiber optik kablolar ilgili dağıtım merkezlerinde bulunan kabinetlerde yer alacak 19” patch panellerde sonlandırılmalıdır.

- Patch paneller 48 Port (Duplex 24 Port) kapasiteli LC tip olmalıdır.

- Patch panel üzerinde fiber optik portları 6’şarlı olarak gruplandırılacak önden sökülebilir 6-portlu bloklar bulunacaktır.

- Her bir 6’lı blok üzerinde sökülebilir şeffaf koruyucu kılıflı etiket alanları bulunacaktır.

- Patch paneller e ek kaseti takılabilir olmalıdır.

- Her bir fiber core, karşı ucu gösterir şekilde etiketlenmelidir.

- Her bir fiber core patch panel içinde en az 1mt uzunluğunda çıplak olarak ilgili aparatlar içinde sarmal olarak hazır bulunmalıdır.

- Her bir fiber optik kablo ilgili	patch panel’e ağırlığını vermeyecek şekilde mekanik olarak tutturulmalıdır.

- Sonlandırma “fusion splice” yöntemi ile yapılmalı ve ek kayıp değeri maximum 0,03db olmalıdır.

- Ek	yapılan	core	kapasitesini	kapsayacak	şekilde	“Fusion	splice	tray” kullanılmalıdır.

- Fiber optik kablo içinde bulunan tüm core’lar sonlandırılmalıdır

# 3.6 FİBER OPTİK KABLO SONLADIRMASI

- Fiber Optik kablo sonlandırması LC veya SC Simplex Pigtail kullanilarak yapilacaktir.

- Kullanılacak pigtailler Multi-mode 50/125-mikron OM3 tipinde olacaktır. Pigtaiilerin Max. Insertion Loss değeri 0.3dB, Min. Return Loss performansı 20dB olacaktır

- Butun fiber kablolar ilgili dagitim odalarinda bulunan kabinetlerde yer alacak dagitim panolarinda (patch panel) sonlandirilcaktir.

# 3.7 FİBER OPTİK PATCH CORD MULTİMODE

- Fiber optik patch cord’lar 50/125µm OM3 ve Duplex LC-LC veya LC-SC tip olmalıdır.

- Fiber optik patch cord’lar orjinal fabrika üretimi olmalıdır.

- Fiber optik patch cord’lar için Return Loss değeri min. 20 dB, Insertion Loss değeri max. 0.3 dB olmalıdır.

# 3.8 19" NETWORK KABİNET VE AKSESUARLARI  VE STANDARTLAR

- 19inch Dikili tip Rack kabinet, 19inch Server kabinet, Duvar tipi kabinet, IP65- IP66 Harici tip kabinet ve aksesuar üretimlerinin her aşamasında ISO 9001-2008 Kalite güvence sistemi kullanılmalıdır.

- 19inch Dikili tip Rack kabinetler, 19inch Server kabinetler, Duvar tipi kabinetler, IP65 – IP 66 Harici tip kabinetler ve aksesuarlar EN-61587-1, IEC60917 – IEC 60297 standartlarını içeren TSE Belgesine sahip olmadır.

- İmalatın her aşamasında kullanılan ana ve yardımcı maddeler aşağıdaki standartlara sahip olmalıdır.

- SAC DKP “ DIN EN 10130 – 99 Ereğli DC-01 6112, 7122, RoHS ”

- Elektro statik toz boya “ ISO 9001, ISO 2178, ISO 2813, ISO 6272, ISO 8130-5, ISO 8130-3, RoHS

- RAL 9005 Texture Siyah veya RAL 7035 Açık Gri ”

- Fan “ ISO 9001, CE ( 89/336/EEC EMC, 73/23/EEC LVD ) , RoHS ”

- Cam “ ISO 9001, EN 12150 – 1: 2000 Şişe Cam, Temperli, güvenli ”

- Bağlantı elemanları (vida, somun, pul vs.)“ DIN 7985, DIN 965, DIN 7981, DIN 934, DIN 985, DIN 933, RoHS ”

- Tekerlek “ TS EN 12530, TS EN 12532, RoHS ”

- Kilit Mekanizması “ DIN 1743, DIN 53571, RoHS ”

- . 800 saat tuz testi belgesine sahip olmalıdır.

- Ölçüler IEC60297 standartlarıyla uyumlu olmalıdır. Kabinet yüksekliği:

- Genişlik:

- Derinlik:

- Kabinet yüksekliği:

- Alt üst şase elemanları ve profil yapıları (x, y, z) Mukavemeti EN 61587-1 / 5.2.1 ve 5.2.2, Dış etkenlere ( darbelere ) dayanıklılığı EN 61587-1 / 5.3.3. Maddesine göre imal edilmiş ve test aşamalarından geçmiş olmalıdır (IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27) Dinamik yük, Mekanik darbe ve titreşim TSE tarafından test edilmiş ve onaylanmış olmalıdır.

- Ana profil yapısı 45 derecelik en az 6 adet büküm noktasıyla mekanik mukavemeti arttıran bir yapıya sahip olmalıdır. Dış profil alt ve üst uç kısımlarında şasedeki boşluklara geçecek şekilde tırnaklı bir yapıya sahip olmalıdır.

- Kabinetin üst şapkası 2’li ve 4’lü fan montajına uygun olmalı, üst şapkanın arka, sağ ve sol yan kısımlarında kablo giriş kanalları bulunmalıdır. Bu kanallar ileri geri kaydırılabilir metal kablo giriş panelleri ile kapatılabilmelidir.

- Alt ve üst şaseler dışarıdan toz ve haşere girişini engelleyecek şekilde fırça ile kapatılmış olmalıdır. Genişlik=800mm kabinetlerin arka kısımlarında fırçalı kablo girişleri, sağ-sol yan kısımlarda ise ileri geri kaydırılabilir metal kablo giriş panelleri olmalıdır. Kabinetin alt şasesinde 3 adet, 19” sökülüp takılabilen 2U ölçüsünde paneller olmalıdır.

- Arka kapak alt ve üst kısımlarında olmak üzere 2 adet fırçalı kablo giriş paneli bulunmalıdır. Genişlik=800mm Rack kabinetlerde arka kapak çift kanatlı yapıda olmalıdır.

- Kabinlerin yan, ön ve arka kapakları, kolay sökülebilir, takılabilir, kilitlenebilir, yönü değiştirilebilir (sağdan sola gibi) yapıda olmalıdır. Yan kapaklarda ayrıca plastik sürgü kilit olmalıdır.

- Ön Kapaklar Antistatik, temperli, güvenli, füme renk, rodajlı EN 12150-1.2000 Standartlarında cam olmalıdır. Ön cam kapak dekoratif metal çerçeve içerisinde olmalıdır. Cam çift taraflı özel bant kullanılarak yapıştırılmalıdır. Kapak yapıları 135 derece dışa doğru açılabilmelidir, yaylı menteşe sistemiyle sökülüp takılabilir yapıda olmalıdır, kollu kilit mekanizması kullanılmalıdır.

- Yan kapaklar; açılabilir, sökülebilir olup, 2 adet tırnaklı sürgü kilit geçmesi ile birlikte ayrıca anahtarlı kilitlenebilir bir yapıya sahip olmalıdır. Yan kapakların alt kısımlarında 2 sıra havalandırma boşlukları bulunmalıdır.

- Kabinetlerin üzerinde uygulanan Elektrostatik toz boya ISO 9227 ve ASTM B 117-85 standartlarını karşılayacak ve darbelere karşı yüksek mukavemet sağlayacak şekilde; elektrostatik RAL 9005 Texture Siyah veya RAL 7035 Wrinkle Beyaz toz boya ile boyanmalıdır. Metal yüzeylerde; 80 +/- 5 mikron boya kalınlığı sağlanmalıdır ve IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2- 42, IEC

- 60068-2-43, IEC 60068-2-49, IEC 60068-2-11 göre test edilmiş ve bu test sonuçları TSE tarafından belgelenmiş olmalıdır. Kullanılacak toz boya IEC 60707 standardına göre tutuşmaz , alev iletmez bir yapıya sahip olmalıdır. 800 saat tuz testi belgesini firma belgeleyebilmeli ve Teklif verildiği tarihten önce alınmış olması gerekmektedir

- 19inch cihaz dikmeleri 1.5mm kalınlığında ve kabinetin derinliğince ayarlanabilir yapıda 2 adet önde, 2 adet arkada olmalıdır, yüksek taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Ayrıca 19’’ cihaz dikmelerinin üzerinde her bir U yüksekliği için işaretlemesi yapılmış olmalıdır. Opsiyonel olarak istenildiğinde 2 mm kalınlığında TS 822 pregalvaniz sacdan imal edilmiş olmalıdır

- Dikey Organizer ünitesi 800x800mm ve 800x1000mm kabinetlere uygun yapıda olmalıdır. Yoğun kablolama gerektiren sistemlerde kabinetin ön veya arka kısmına monte edilebiliyor olmalıdır, 19” cihaz dikmelerinin yanında konuşlandırılan diker organizer ünitesi kapaklı yapıda olmalıdır, sağ ve sol yanlarında bulunan geniş boşluklardan kabloların istenilen cihaza rahatça erişmesini sağlayacak yapıda olmalıdır .

- Kabinet üzerinde bulunan bütün kilitler aynı şifreye sahip olmalıdır, açılabilen bütün yan paneller ön ve arka kapılar kilitlenebilen yapıda olmalıdır.

- Kabinet içerisindeki bütün metal aksamlar elektriksel olarak birbirine bağlı olmalıdır ve bu topraklama kablolarıyla sağlanmalıdır, IEC 61010-1 / 6.5.1.3 standartına uygun olarak topraklama direnci maksimum 0,1 ohm olmalıdır. TSE Tarafından belgelenmiş olmalıdır.

- Bütün Dikili tip kabinetler dışarıdan ve gerektiğinde içeriden birleştirilebiliyor olmalıdır.

- Kabinetler IEC 60529, EN 61587-1 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olmalıdır.

- Kabinetler, demonte edilebilir yapıda olmalıdır.

- Kabinetlerin kullanılan zeminde hareketsiz hale getirilebilmesi için alt şasenin ayarlanabilir pinyon ayak kullanımına uygun olması gerekmektedir.

- FAN: Kabinde 2’lü fan termostat olmalıdır. en fazla 47 db ses olmalıdır

- TEKERLEK: Ön tekerlekler frenli ve döner, arka tekerlekler döner tip olmalıdır. 4 adet vida ile şaseye bağlanan sağlam bir yapıya sahip olmalıdır.

- SABİT RAF: Kabinde hava geçişine müsaade edecek yapıda üzeri ızgaralı Sabit Raf olmalıdır.

- YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ: İhtiyaç olan sayıda kabinet içerisinde 19” 1u yatay kablo düzenleyici takılabilmelidir.

# 3.9 WİRELESS ACCESS POİNT

İstenilen tüm özellikler ihale tarihinde desteklenecektir.

Access Pointler aşağıdaki çalışma şeklini de destekliyor olacaktır.

- Güvenlik Duvarına Entegre çalışma.

- AP bir güvenlik duvarına tünel kurabiliyor ve buradan yönetilebiliyor olmaldır bu sayede gelişmiş güvenlik kontrollerini (IPS,AV,URL filtering,Aplication Control,SSL inspection) kablosuz trafik henüz tünel den çıkmadan yapabiliyor olacaktır.

- Access Point donanımsal tasarımı,  5 Ghz bandında 802.11ax teknolojisini ve 2.4 GHz bandında 802.11n özelliklerini aşağıdaki özelliklerle destekleyecektir. Teklif edilen cihazlar 5 GHz radyosundan tek bir radyo aracılığı ile hem 802.11n hem de 802.11ax cihazları aynı anda kabul edebilecektir.

- Access Point 802.11ac wifi6  teknolojisini destekleyecek ve 5 Ghz Bandında maksimum 1.2 Gbps ve 2.4 Ghz bandında 574 Mbps paylaşımlı throuhput değerini sağlıyabilecektir.

- Access Point üzerinde BLE (BlueeTooth Low Energy) Radyo bulunacaktır. 4Dbm çıkış gücü olmalıdır.

- Access Point üzerinde en az 3 adet radyo olması gerekmektedir böylece 2.4 ve 5GHz frekans bandlarında aynı anda yayın yapabilecektir ,3. Radio ile de ortam dinlemesi yapabilecektir.

- Access Point en az 2x2 MIMO desteği olacaktır.

- Access Point cihazına eş zamanlı en az 512 cihaz bağlanabilecektir.

- Access Point en az 2 adet “spatial stream” desteği sağlayacaktır.

- Access Point  2.4 GHz bandında 40 Mhz yüksek data iletim modu (HT) desteği olacaktır.

- Access Point 5 GHz bandında 80 Mhz çok yüksek data iletim modu (VHT) desteği olacaktır.

- Access Point  Modulation: BPSK, QPSK, 64/256/1024 QAM desteği olmalıdır

- Access Point el ile kapatılıp açıldığında veya ani elektrik gidip gelmeleri sonrası otomatik olarak servis verebilir hale gelebilecektir. Access Point daha önce yaptığı tüm işleri elektrik kesintisi – geri gelmesi sonrasında da aynen yapmaya devam edecektir. Elektrik kesintisi sonrası cihazların tekrar el ile kapatılıp açılmaya veya merkezi yönetim donanımı üzerinden müdahaleye ihtiyaç duyulmayacaktır.

- Access Point, aynı anda her biri farklı VLAN’dan hizmet alan, birbirinden bağımsız yetkilendirme mekanizmalarıyla tanımlanabilen,  toplam 16 (on altı) adet hepsi görünür ve aynı anda hizmet verebilir SSID yayını yapabilecektir. SSID yayınlarının şifreleme ve modülasyon özellikleri birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanabilecektir.

- Access Point üzerinde en az 2 adet 100/1000 veya 10/100/1000 Mbps ethernet portu bulunacak ve 802.3ad (LACP) desteği olacaktır.

- Access Point üzerinde  1 adet RJ-45 console portu bulunacaktır.

- Access Point 2,4 Ghz bandında en az 4.5 dBi, 5 Ghz bandında en az 5.5 dBi kazanım gücüne sahip dahili antenleri olacaktır.

- Access Point istenirse ortamdaki tüm spektrum bilgilerini kontrol cihazına gönderebilecektir. İstenirse spectrum analyzer olarak konfigüre edilebilecektir. Yayın yaptığı kanalın spektrum bilgisini kontrol cihazına iletebilecektir.

- Access Point in hem 2.4 GHz bandında hem de 5 GHz bandında maksimum çıkış gücü en az 22 dBm (158 mW) olacaktır.

# TV TESİSATI SİSTEMİ

Sistem

TV prizi konulan yerlere TV yayını yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen ünitelerden projesindeki verilere göre gerekli görülen üniteler; sayılarına göre tespit edilerek sistem tesis edilecektir.

- Antenler (UHF-VHF),

- Merkez ünite (amfi, bölücü, konektör vb. gibi),

- Pano

- Kablolar

- Prizler

- Konnektörler.

Genel özellikler

- TV dağıtım şebekesi yayın merkezinde işlem uygulanmış TV programlarının, VHF-UHF (47– 1000 MHz) bandında TV prizlerine istenilen kalitede ulaşması sağlanacak şekilde projelendirilecek ve uygulanacaktır.

- Dağıtım sistemini oluşturacak, dağıtım elemanlarının hepsi standartlara uygun olacaktır. Dağıtım şebekesinde ayrılan kollar var ise, kollar birbirini etkilemeyecek şekilde yalıtılacaktır.

- Dağıtım kuvvetlendiricileri standartlara uygun, gürültüsü az, TV prizlerinde istenilen sinyal düzeyi elde edilecek şekilde olacak ve sistemde olanaklar ölçüsünde arka arkaya kuvvetlendirici bağlanmasından kaçınılacaktır.

- Sistemde, programların yayın frekansları göz önüne alınarak, gerekli ekran ve zayıflama özelliklerine sahip, 75 ohm’luk koaksiyel kablolar kullanılacaktır.

- Tüm yayınlar TV alıcılarına min. 60 dBµV - max. 80 dBµV sinyal seviyesi olacak şekilde dağıtılacaktır.

- Bina dağıtımında kullanılan aktif cihazların kullanıldığı enerji bina genel harcamalarından karşılanacaktır. Yükselteç için gerekli enerji 16 A kesme gücünde anahtarlı otomatik sigorta üzerinden verilecek ve kilitlenebilir muhafaza içine konulacaktır.

- Bina Dağıtım Kutusu, bina kuvvetli akım tesisatından ayrı topraklanacaktır.

- Tesisatta kullanılacak boru çapları çekilecek toplam kablonun dış kılıf çapının en az iki katı olacaktır.

- Gerek dağıtıcılardan abonelere kadar olan hat, gerekse ana hat dağıtıcıdan tali dağıtıcılara olan hat kabloları, yeni binalarda sıva altı olarak, eski konutlarda ise sıva üstü olarak daire girişine kadar kanalet içinde tesis edilecektir.

- Sistemin sağlıklı çalışabilmesi, montajın ve servisin kolayca yapılabilmesi açısından kablo bağlantılarında uygun özellikte (F tipi vb. gibi) konnektör ve bağlantı elemanları kullanılacaktır.

- Sistemde kullanılan malzemeler, ileri ve geri yönde sinyal göndermeye, ileri yön için 65–1000 MHz, geri yön için 4–65 MHz bant genişliğine uygun olacaktır.

- Televizyon kanallarının iletiminde PAL B/G sistemi kullanılacaktır. Sistemin empedansı 75 ohm olacaktır.

Prizler

- Prizler, radyo ucundan 88–108 MHz, TV ucundan 4–65 MHz ve 47–1000 MHz frekansları geçirecek özellikte olacaktır.

- Sistemde kullanılacak TV prizleri, profesyonel tip ve metal muhafazalı ve standartlara uygun olacaktır.

Kablolar

- Dahili ve harici kablolardaki iletkenler, saf bakır veya gümüş kaplı bakır olacaktır.

- Dahili ve harici koaksiyel kablolar, düşük kayıplı ve yaşlanmaya karşı dayanıklı olacaktır. Dış hatlarda, harici şartlara uygun kablo kullanılacaktır.

- Erişilebilir durumda olan kablolar, kemirici hayvanların verebileceği zararlara karşı korumalı olacaktır.

- Tüm kabloların empedansı 75 ohm olacaktır. Bina içi ve dışı dağıtımında kullanılacak kablolar, projesinde belirtilen tipe uygun olacaktır.

Konnektörler

- Ana hat bağlantılarında kullanılan cihazlara uygun nitelikte konnektör kullanılacaktır.

- Konnektörler, dâhili dağıtımlarda kullanılan kablolara uyumlu özellikte olacaktır.

# IP CCTV SİSTEMİ

- Kapalı Devre TV (CCTV) projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak temin ve tesis edilecektir.

- Tanımlanan sistemlerin kurulması, çalıştırılması, işletilmesi için ihtiyaç duyulan tüm tesisatların çekilmesi, tesisata ve sisteme ait tüm malzemenin temini, işyerine nakli, depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette idareye teslimi yüklenici sorumluluğundadır.

- Teklif edilecek sistemler, üretici firmaların seri üretimi olacak, ulusal ve uluslararası standartlarda,         teknolojinin en ileri gereklerini kullanan ve uygulayan ürünler arasından seçilecektir.

- Bu şartnamede verilen teknik özellikler kullanılacak ekipmanların asgari şartlarını belirtmektedir. Teklif edilecek ürünler teklif edildiği şekli ile üretici firmanın WEB sayfasında görülebilmelidir ve üzerindeki ekipmanlarda eksiltme yapılmadan komple monte edilecektir.

- Şartname söz konusu sistemin ve çevre elemanlarının, kendisinden beklenen performansta çalışmasını teminen gerekli olabilecek her türlü cihaz, malzeme, ekipman, software vb.’nin temin ve tesisini kapsar.

- Uluslararası standartlarda değerlendirilerek yeterli kapasitede ve sistem alt birimlerinin maksimum fayda sağlayacak yerleşimi planlanarak, mimari projelere uygun şekilde teklif ve tesis edilecektir.

- İşin yapısı ve teknolojisi, gelişen güncel standartlar ve uygulamalar gereği yapılması gerekip de bu şartnamede bahsedilmemiş her türlü tasarım ilave ekipman, yeni ürün teknolojik çözümler vb. projeye dahil edilecektir.

Sistem ve tanımı

İzlemelerin kaliteli ve düzgün olabilmesi için Binanın iç ve dış alanlarında yüksek çözünürlüklü sabit mega piksel kameralar kullanılacaktır. Yapılacak izlemeler Network ağına direk olarak bağlanabilen IP Kameralar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Genel hükümler

- CCTV sistemi ve entegre çalışacak sistemlerde (Yangın İhbar vb.) kullanılacak tüm cihazlar bir bütün olarak profesyonel bir sistem oluşturacaktır. Sistem senkronizasyonu ve bütünlüğünün sağlanabilmesi için tüm cihazlar kendi aralarında, sistemleri içerisinde uyumlu olacaktır. Uygulama esnasında teknik gerekliliklerde ön görülmeyen ancak, sistemin bütün halinde tam performans ile çalışması için gerekli olan tüm yazılım, donanım, güncelleştirmeler yüklenici tarafından istisnasız bedelsiz sağlanacaktır.

- CCTV sisteminde kullanılan cihazlar, enerji kesintilerinden sonra cihaza enerji yeniden geldiğinde normal çalışma fonksiyonlarını hiçbir müdahaleye gerek duymaksızın yürütmeye devam edecek, enerji kesintisi herhangi bir bilgi kaybına neden olmayacaktır. Bu amaçla CCTV sisteminde kullanılan cihazlar, enerji kesintilerinden dolayı zarar görmemesi için enerjilerini UPS panosundan alacaktır.

- CCTV sisteminde kullanılacak cihazlara ait modüller kesinlikle OEM olmayacak, orijinal olacaktır.

- CCTV Sistemi; gün ışığında ve gece her türlü yapay aydınlatma koşullarında, kapalı ve açık alanlarda iyi bir görüntü sağlayacak yeteneğe sahip olacaktır.

- Tüm kameralar doğrudan Network’e bağlanabilen ve mekanik IR filtre özelliğine sahip gerçek gece/gündüz IP/Network kamera olarak bilinen yapıda kameralar olacaktır.

- IP/Network kameralar projesinde kamera yerleşimleri verilmiş olup imalat öncesinde uygulanacak kamera yerleşim planı çizilerek idarenin onayına sunulacaktır.

- Kameralar Unicast (tek yöne yayın) ve Multicast (çok yöne yayın) yayın tiplerini destekleyecektir.

- Görüntü kayıt işlemi; network kayıt cihazı bölümü altında özellikleri tanımlanmış depolama üniteleri üzerine gerçekleştirilecektir. Bu depolama üniteleri kayıt sunucusu vasıtasıyla yönetilecektir.

- Sistem için gerekli aktif/pasif tüm data alt yapısı, bina network’undan bağımsız olarak yapılacaktır. Sisteme kamera veya kayıt cihazı ilave edilmesi halinde ilave edilen cihazların siteme tanıtılması ve devreye alınması işlemleri network üzerinden yapılabilecektir. Sistemin diğer entegre sistemlerden alabileceği virüsleri önlemek için gerekli firewall bu iş kapsamında yüklenici tarafından sağlanacaktır.

- IP Kameralı CCTV Sistemi, IPv4 network üzerinde çalışırken aynı zamanda IPv6 network ara yüzüne de sahip olacaktır.

- Kurulacak kayıt sistemi ve yazılımı ONVIF standardına ait farklı kamera üreticilerine ait kameraları destekleyecektir.

- Lokalde oluşan bir alarm görüntüsü (tanımlanan hareket algılama özelliği ve/veya entegre sistemlerden gelen alarmlar) anında, sisteme bağlı bir alarm monitörü üzerinden izlenebilecektir.

- Sistem, tarih, zaman ve kamera isminin ve zamanın görüntüye eklenmesine izin verecektir.

- Sistem bilgisayar kontrollü olacak ve kullanılan yazılımlar geliştirilmeye müsait olacaktır.

- Seçilen kamera görüntüsünü kesintisiz olarak izlemek amacı ile İzleme Monitörleri ve gelen alarm görüntülerini izlemek amacı ile Alarm Monitörleri yerleştirilecektir. Her bir monitör birbiri yerine kullanılabilecek şekilde ayarlanabilecektir.

- Kullanım yerleri projesinde belirtilen noktalara izleme bilgisayarı (monitör, keyboard, mouse, seçme ve kumanda ünitesi dâhil) (Remote Client) ve keyboard (kontrol ünitesi) verilecektir. Uzak bağlantı yazılımı donanımdan bağımsız olarak herhangi bir PC üzerine kurulabilecektir.

- Kullanıcıların, yetki seviyelerine göre Sabit Kameralara erişimi ve kontrolü sınırlandırılabilecektir.

- Kullanıcıların uzak bağlantı bilgisayarları (Remote Clinet) üzerinde izleyeceği ve kontrol edeceği kamera sayısı farklı olabilecektir.

- Sistem; Yangın İhbar Sistemlerinden aynı anda gelecek birden fazla alarm noktasını ekranda görüntüleyecektir. Aynı zamanda bu alarmların oluştuğu bölgelerdeki kamera görüntüleri Sistem Yönetim Yazılımı (SYY) üzerinden izlenebilecektir.

- Operatörün alarm işletimi ya da normal işletim sırasında video görüntülerinin değiştirilebilmesini sağlayan Kapalı Devre TV Sistemine ait virtual matrix ünitesi ile izleme ya da video değiştirme opsiyonunu destekleyecektir.

- İç Mekânda kullanılan tüm sabit kameralar PoE ve POE+ switch’ler üzerinden beslenecektir. Bu sayede kameralara ayrıca enerji hattı çekilmeyecektir.

- İçerisinde rack tipi standart kenar switch, rack tipi UTP kablo patch paneli, rack tipi fiber optik kablo patch paneli bulunan fan ve termostata sahip duvar tipi rack kabinler bina içerisinde İdarenin onayı ile belirlenecek lokasyonlara tesis edilecektir.

- Bilgisayar programlarının, operatör menüleri TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olacaktır. Sistem çok kullanıcılı (Multi User) ve aynı anda birden çok işlemin yapılabileceği (Multi Tasking) özellikte olacak ve LAN ortamında çalışabilecektir.

Teknik hususlar

- CCTV sisteminde, ileriye yönelik olmak üzere hardware ve software değişikliği yapılmadan en az % 20 oranında (kamera, kablo, patch panel, kenar switch, kart reader ve ara bağlantı ekipmanları [Konnektör, patch cord gibi] hariç), hardware veya software değişikliği yapılarak en az % 50 oranında genişletilebilir yapıya sahip olacaktır.

- CCTV sistemindeki tüm cihazlar rack montajına uygun ve kabinet içerisinde olacaktır.

- Kapalı Devre TV (CCTV) Sistemi 365 gün 24 saat çalışma esasına uygun olacaktır.

- Aksi belirtilmediği takdirde, iç ortamlarda çalışacak tüm cihazlar -10°C ile +50°C sıcaklık, % 20-80 bağıl nem oranı aralığında çalışabilmelidir. Dış ortam kriterleri ise; -40°C ile +50°C sıcaklık, % 5 - 90bağıl nem oranı aralığını sağlayacak şekilde olacaktır. Harici (dış) ortama monte edilen kameralar; eğer box tipi ise belirlenen sıcaklık aralığında sorunsuz çalışmasını temin edecek alüminyum malzemeden yapılmış, üzerinde orijinal ısıtıcı, termostat ve fanı bulunan muhafazaya sahip olacak, muhafazaların koruma seviyesi en az IP 66 standardında olacaktır.

- CCTV ile diğer entegre sistemler birbirinden bağımsız olarak çalışabilecektir. Sistem bu özellik sayesinde, CCTV de veya diğer entegre sistemlerde oluşan arıza halinde diğer sistemi etkilemeyerek normal çalışmasına devam edecektir.

Mesleki ve teknik yeterlilik

- Servis ve bakım işlerinin sürekliliğini sağlamak için işin yapımına başlamadan önce idareden firma onayı almak zorunludur. Firma onayı alındıktan sonra işin başlangıç ve bitiş aşamalarında kullanılacak ürünlerin onayı idareden alınacaktır.

- Teklif edilen Sistemlerde yer alan malzemeler TSE, ISO gibi ulusal/uluslararası standartlara ve bu şartnamede öngörülen şartlara uygun olacak.

Sistem yönetim yazılımı (SYY)

- SYY yazılımı, kameraların yönetimi, görüntülerinin kaydı, görüntülerin çoklanması, canlı, alarm ve kaydedilen görüntülerinin izlenmesi, işlevlerini yerine getirecektir.

- SYY yazılımı Network Video Kayıt Cihazı/Kayıt Sunucusu üzerinde yüklü olacaktır.

- SYY üzerinden CCTV, Yangın Alarm Sistemi üzerinde oluşacak alarmlar Virtual (sanal) Matriks yazılımı üzerinden izlenebilecektir. Bunun için tüm entegrasyon yazılım tabanlı olacaktır. Entegrasyon işlemleri için gerekli koordinasyon yüklenici tarafından yapılacaktır.

- SYY yazılımı, sisteme bağlı ilgili tüm cihazların, network servislerini, network protokollerini, servis tipini ve bant genişliğini kontrol edebilecektir.

- SYY yazılımı ile cihaz parametreleri ve konfigürasyon ayarları cihazın yanında bulunmaya gerek olmadan network üzerinden yapılabilecektir.

- SYY yazılımı, network kayıt sunucusunu durumunu,  (Online / Offline), gösterecektir. Kameralardan gelen görüntülerin Network Kayıt Cihazına ya da izleme yazılımına ulaşmama durumunu da operatöre bildirecektir.

- SYY yazılımı ile, video kanal başına, kayıt değerlerini, data değerlerini, resim boyutlarını, saniyede alınacak resim sayısını, kalite ayarlarını, kayıt depolama yerlerini, kanal konfigürasyonunu, kayıt modlarını (sürekli, hareket algılama, alarm ve zaman programına göre), cihaz alarm giriş konfigürasyonunu, cihaz çıkış konfigürayonunu ve durum bilgisininin yönetimi sağlanabilecektir.

- SYY yazılımı, görüntüleri izleyecek olan farklı kullanıcılar için görüntülerin Network Video Kayıt cihazları üzerinden aktarılmasını sağlayacaktır.

- SYY yazılımı sunucu-istemci mimarisinde çalışacaktır.

- SYY yazılımı; 64 bit tabanlı sistemlerde çalışabilecektir.

- SYY yazılımı, kesintisiz bir olay ile ilişkili veya zamana bağlı kayıt politikalarının belirlenmesini ve işletilmesini sağlayacaktır.

- SYY yazılımın PTZ kamera desteği bulunacak, hareketli kameralar yazılım üzerinden kontrol edilecektir. Analog ve IP kameralarda canlı video akışının anlık görüntülenmesini ve geçmiş video kayıtlarının oynatılması sırasında dijital PTZ özelliğini destekleyecektir.

- SYY yazılımı, çok sayıda kullanıcı bilgisayarları üzerinden eş zamanlı olarak canlı ve kaydedilmiş video görüntülerine tek veya çoklu serverlar üzerinden erişebilecektir.

- SYY Yazılımı, kayıt görüntüleri izlenirken aynı zamanda kayıtın devam etmesini sağlayacaktır.

- Operatörler, SYY yazılımı sayesinde, sistemde oluşan tüm alarmlara isim ve yorumlar ekleyebilecek ve belirli kayıt aralıklarını kilitleyerek silinmesini engelleyebilecektir. Operatörler tarafından isimlendirilen veya açıklama girilen kayıtlar daha sonra bir arama motoru ile ekrana getirilebilecektir.

- SYY yazılım, çok seviyeli erişim ve yönetim düzeylerine sahip olacaktır. Operatörlerin hangi kameraları izleyecekleri, kayıtlara erişip erişemeyecekleri, kayıtları CD/DVD’ye aktarıp aktaramayacakları, izleme pencerelerinin belirlenmesi, kayıt ayarlarında değişiklik yetkileri esnek bir biçimde yönetilebilmelidir. Yazılım tarafından operatör grupları yaratılabilecek ve yetkiler bu gruplara göre atanabilecektir. Buna göre her operatör veya operatör grubu sadece sistemde kendisi için atanmış olan kamera ve konfigürasyon yetkilerine erişebilecektir.

- SYY yazılımı, operatör aktivitelerini video kayıt formatında veya log dosyasında veri olarak saklayabilecek ve gerektiğinde belli dönem için operatörlerin geçmiş tüm işlem kayıtları video formatında veya log dosyasındaki veriler halinde izlenebilecektir.

- SYY yazılımı, sistemin Video Hareket Algılama özelliğini destekleyecektir. Bu özellik canlı görüntüler için kullanılabileceği gibi kayıt görüntülerinde belli bölgeler üzerinde arama yapmak için de kullanılabilecektir.

- SYY yazılımı, dijital video matriks anahtarlama fonksiyonuna sahip olacaktır.

- SYY yazılımı sayesinde, Sistem gelişmiş ve detaylı bir raporlama yapabilecektir. Söz konusu raporlama aracı ile istenilen zaman aralıklarında listelenen aşağıdaki raporlar alınabiliyor olacaktır;

- Alarm Raporları – Alarm tetikleri, aktif alarmlar, operatör tarafından görülüp onaylanan alarmlar,

- Kullanıcı Bağlantı Raporları – Kullanıcıların sisteme giriş ve çıkış zamanları,

- İşlemler – Kullanıcıların zaman bazında eklediği, çıkardığı veya güncellediği nesneler (kamera, kişi vs.)

- Sunucu Raporları – Sistem altında çalışan tüm sunucularda (yönetim, kayıt vs.) meydana gelen olaylar,

- Ekipman Hata Raporu – Sistemde bulunan ekipmanların erişilebilirlik raporlamaları (kamera, enkoder vs.)

- SYY yazılım MJPEG, MPEG-4/H.264 sıkıştırma formatlarının en az ikisini destekleyecektir.

- SYY yazılımının, SNMP desteği bulunmalıdır. Bu sayede yazılım içerisinde çalışan SNMP ajan uygulaması, sistemde oluşabilecek problemleri CCTV Yönetim merkezine raporlayabilecektir.

- SYY yazılımı sayesinde, sistemde yapılan ayarlar, kullanıcı değişikliği, alarm, alarm bilgileri, alarm görüntüleri, sistemlerde yapılan tüm ayarlar, vb. bilgiler otomatik olarak CCTV merkezinde kaydedilecektir.

- SYY yazılımı, akıllı video içerik analiz programları ile uyumlu çalışabilecek ve sistem gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde entegrasyona müsait olacaktır.

- SYY yazılımı, açık bir mimariye sahip olacak ve QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF, D1, VGA, 1MP, 1.2MP, 1.3MP, 1.9MP, 2MP, Full HD, 3.1MP ve 5MP kadar IP kamera çözünürlüklerini destekleyecektir.

- SYY yazılımı, kameralardan, MPEG4/H264 ve MJPEG formatında gelen görüntülerin ve fotoğrafların tekli ya da bölünmüş ekranda QCIF, CIF, 4CIF, D1, VGA, HD ve Full HD çözünürlüğünde saniyede maksimum 25 kare çekilmesini destekleyecek ve bu görüntü ve fotoğraflar 1-25 fps arasında belirlenecek hız ve standartlara uygun çözünürlükte, görüntü üzerine yerleştirilecek kamera bilgileri esas alınarak üretilmiş filigranlar (watermark) ile birlikte kaydedilecektir.

- SYY yazılımı ile kaydedilen görüntülere tarih ve/veya saat ve/veya kamera adı belirtilerek erişmek mümkün olacaktır.

- SYY yazılımı, kamera görüntülerinin monitörlerde saniyede 25 resim hızında en az 1, 4, 9, 16’ya bölünmüş olarak görüntülenmesini sağlayacaktır.

- SYY yazılımı genişlemeye müsait olacak ve kullanıcıların çeşitli seviyelerde yetkilendirilmesine imkân sağlayacaktır.

- SYY yazılımı, izleme mönitörlerinin dışında başka birimlerinde kamera görüntülerinin izlenmesi durumunda 100 kullanıcıya kadar kamera görüntülerini izlemesine imkân tanıyacaktır. Kullanıcıların izlemesi için kullanılacak yazılım istenildiğinde 20 kullanıcıya kadar ücretsiz olarak verilecektir.

- SYY yazılımının, Türkçe arayüz ve/veya İngilizce desteği olacaktır.

- SYY yazılımı; canlı veya kayıt görüntüler üzerinde resim yakalamaya izin verebilecektir. Yakalanan resimler, MJPEG, BMP veya GIF olarak saklanabilmeli veya yazıcıdan çıktısı alınabilecektir.

- SYY yazılım sisteminde sürekle&bırak (drag&drop) özelliği olacaktır. Bu özellik ile bölünmüş ekranda, görüntüdeki herhangi bir kamera, istenen kamera ile yer değiştirilebilecektir. Bu özellik hem canlı hem de kayıt izlemede kullanılabilecektir.

- SYY yazılımı, sisteme yeni bir kamera eklenmesi halinde, kayıtlara format atmadan, sadece en eski tarihli kayıtlar silinerek yeni kameraların hard disk içerisinde yeni bölümlere kaydedilmesi sağlayabilecektir. Bu özellik ile mevcut kayıtlar zarar görmeden ve ek hardiskler almadan sisteme yeni kameralar eklenebilecektir.

- SYY yazılımı, kayıtan veya canlı görüntüden, görüntü ve ses kaydı “export” edebilecektir.

- SYY yazılımı ile tüm cihazlara ait alarm, arıza v.b. bilgiler ile operatör aktiviteleri  log dosyasında tutulmalı istenmesi halinde rapor alınabilmeli ve bu raporlar doğrudan makineye bağlı yazıcı veya network yazıcısından print edilebilecektir.

- SYY yazılımı ile 1 kamera görüntüsü 1’den fazla sayıda ekranda görüntülenebilecektir. Görüntü izleme yazılımı tek bir izleme penceresi içinde aynı veya farklı kameralara ait canlı ve kayıtlı görüntüleri de gösterebilmelidir.

- SYY yazılımı sayesinde kayıt edilmiş görüntüler yazdırılabilecek, JPEG ve AVI formatlarına dönüştürülebilecektir.

- SYY yazılımı, Kayıtlarda dakika hassasiyetinde arama yapılabilmesini destekleyecektir.

- SYY yazılımı sayesinde ses ve görüntülerin eş zamanlı olarak kayıt edilmesi ve canlı olarak izlemesi ve dinlemesi sağlanabilecektir.

- SYY yazılımı, Linux veya Windows Server 2003/2008, Windows XP, Windows 7 işletim sistemleri üzerinde çalışabilecektir.

- Her bir kameranın görüntü kaydı, kayıt cihazında ya da  harici ünitelerde en az 30 gün saklanabilecektir.

- Her bir kamera için, kendi maksimum çözünürlük seviyesi ve saniyede minimum 6 resim ve 4CIF çözünürlük baz alınarak disk alanı hesaplanacaktır.

- Her bir kameranın kaydı için, H.264 veya MPEG–4 sıkıştırma formatında kendi resim sıkıştırma oranı aralığının orta seviyesi baz alınacaktır.

- Her bir kamera için ayrılacak disk alanı bu kiterlere göre bir tablo ile hesaplanacaktır. Ancak hesaplama sonuçları ne olursa olsun, kamera başına 45 gün net disk alanı planlanacaktır. Hesaplama sonucunda daha fazla disk alanı ihtiyacı olması isteklinin sorumluluğunda olacaktır.

# AKILLI (INTELLIGENT) ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM

Genel

Intelligent adresli Yangın Alarm Sistemi,

- Yangının başlangıç aşamasında duman, ısı, alev gibi belirtilerinin Intelligent olarak algılanarak yangın başlangıç yerinin açıkça belirlenebilmesi;

- Yangının kontrol altına alınabilmesi için, yangın kapılarının, havalandırma santrallerinin otomatik olarak kapatılması, duman tahliye damperleri ve fanların otomatik olarak harekete geçirilmesi gibi kontrol işlerinin yerine getirilmesi;

- Can güvenliği sağlamak ve yangın mücadele birimlerini harekete geçirmek için bölgesel ve sektörel sesli ve ışıklı alarm sinyallerinin otomatik olarak verilmesi;

- Yangın anında itfaiye ve ilgililere daha önce kaydedilmiş sesli mesajların aktarılması için minimum altı telefon numarası ve minimum 15 saniye dijital mesaj kayıt süresine sahip otomatik telefon arama ünitesine sahip olacaktır.

Sistem,

- Intelligent adreslenebilir İyonizasyon, Optik, Sabit Sıcaklık, Sıcaklık Artış Hızı, Alev ve Işın Tipi ( Beam )detektörleri;

- Adreslenebilir Manüel Yangın İhbar Butonları;

- Saha kontrol ve izleme modülleri;

- Sesli ve Işıklı Alarm Cihazları;

- Bütün bunların bağlı olduğu merkezi RS232 ve RS485 bağlantısını destekleyen adreslenebilir Yangın Alarm Kontrol Paneli ve İzleme Panellerinden meydana gelecektir.

Üretici veya ürün sağlayıcı firmanın, kurulacak Intelligent adresli yangın algılama sisteminin işletme verimi ve sürekliliği için gerekli olan, 	TSE tarafından satış sonrası hizmetleri için verilen TS-12849 standardı ile Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından verilen Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olması gereklidir.

Yangın kontrol paneli

- Yangın Alarm Kontrol Paneli modüler yapıda, yüzey veya sıva altı montaja uygun olacak tipte olup, panelin ön yüzünde açılıp kapanabilen menteşeli bir kapak, kapak üzerinde sisteme kumanda eden butonlar bulunacaktır. Sistemin durumu hakkında bilgi veren ışıklı uyarılar ve LCD ekran, rutubet ve tozdan korumak amacıyla polikarbonat bir pencere arkasında bulunacaktır.

- Adreslenebilir Yangın Kontrol Panelinin her bir çevrimine en az 120 adet adres bağlanabilmelidir. Detektör, buton ve saha kontrol modüllerine farklı bir adres verilebilmelidir. Panel, minimum 4 loop’ lu olacak ve minimum 64 adet panel birbiri ile peer to peer network çalışabilecektir. Tüm panel bağlantıları NFPA Class A (geri dönüşlü) olacaktır.

- Adreslenebilir Yangın Kontrol Paneli mikroprosesör kontrollü programlanabilir yapıya sahip olacaktır. Kontrol Paneli şantiyede kolayca programlanabilecek ve gerektiğinde sistem konfigürasyonu panel üzerinden kolayca değiştirebilecektir. Kontrol panelinde bulunan mikroprosesör bağımsız bir devre tarafından devamlı izlenecek ve bir arıza meydana gelmesi halinde ayrı bir prosesör arıza göstergesi ile bu durum uyarılacaktır. Programlama ile aşağıdaki fonksiyonlar yerine getirilebilecektir.

- Zonları test etmek

- Zonları devreye almak – devre dışı bırakmak

- Adresli Detektörleri devreye almak – devre dışı bırakmak

- Sesli alarm çıkışlarının durumlarını kontrol etmek

- Sınırlı kullanıcı ve farklı mühendislik şifreleri sayesinde ilgili personelin dışında santrale gereksiz müdahalelerin yapılmasına engel olacaktır. Sınırlı kullanıcı şifresi ile kontrol panelinde kullanıcı müdahaleleri (Alarm Susturma, Reset, Tahliye, Buzzer susturma, Lamba test) yapılabilecektir. Mühendislik şifresi ile panele sofware girişleri ve mühendislik kontrolleri yapılabilecektir.

- Sistemin program yapısı ancak ikinci seviyede şifrenin girilmesi ile değiştirilebilecektir.

- Kontrol Paneli’nden yangın alarm sisteminin çalışması detaylı olarak izlenebilecektir. Kontrol Panelinde bulunan sıvı kristal göstergeden (LCD ) yangın ve arıza çalışma durumu, algılama cihazının tipi (detektör, buton), zone numarası, çevirim/algılama cihaz numarası ve arıza tipi okunabilecektir. Aynı zamanda LCD’li uyarıcılar ile sistem durumu, arıza detayları ve her zone için yangın ve her zone için arıza durumları gösterilecektir. En az 32 zone göstergesine sahip olmalıdır. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ayrıca Kontrol Paneli’nde bulunan buzzer ile yangın ve arıza durumları sesli olarak duyurulacaktır. İstenmesi halinde buzzer susturma butonuna basılarak buzzer susturulabilecektir.

- Intelligent Adresli Yangın Kontrol Paneli algılama çevrimi üzerindeki algılama cihazlarını sıra ile tarayacaktır. Bu tarama esnasında algılama cihazlarının tipini (dedektör, modül, buton) ve çalışma durumunu (algılama, alarm veya arıza) araştıracaktır.

- Santral tamamen mikroişlemci kontrollü olmalı ve dahili veya harici donanımında olabilecek her türlü yangın durumu ve arıza bilgisini LCD ekranında gösterebilmeli ve dahili termal printer den yazabilmeli, sistemin saati, verilmiş olan uyarıların zamanının tam olarak ne zaman verildiğini tespit etmek açısından gerçek zamanlı olmalı ve sistemin akü dahil tüm enerjisi kesilse bile silinmemelidir.

- Kontrol Panelinden programlama ile alarm sisteminin gece/gündüz çalıma konumu seçilebilecektir. Gündüz çalışma konumunda alarm cihazları 0-10 dakika arasında ayarlanabilir bir gecikme süresi sonunda çalışacaktır. Gece çalışma konumunda ise alarm cihazları derhal çalışmaya başlayacaktır. Sistem “Gündüz” konumunda iken yangın alarm butonlarına basılması halinde alarm cihazları gecikme olmaksızın derhal çalışmaya başlayacaktır.

- Kontrol panelinde 4 adet programlanabilir sesli alarm çıkışı (her biri 24 VDC) bulunacaktır. Programlama ile herhangi bir zonun alarma girmesi halinde istenilen sesli alarm çıkışı veya röle çıkışı aktif hale getirilebilecektir.

- Santralin loop hattı mesafesi en az 2x1+0.8mm2 kesitli yangına dayanıklı kablo ile 2000 m ye kadar çıkabilecek yapıya sahip olmalıdır.

- Sistem yazılımı Türkçe veya İngilizce,windows tabanlı kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır. Grafik yazılıma veya basit PC üzerinden izleme ve kontrole izin veren opsiyonel programlara sahip olmalıdır.

- Kontrol Paneli’nden adreslenebilir yangın alarm sisteminde oluşan bütün arızalar sesli, ışıklı ve yazılı olarak izlenebilecektir.

- Yangın alarm sisteminin tek bir kişi tarafından (yürüme testi) test edilmesini sağlayacak şekilde kontrol panelinde bir test düzeni bulunacaktır. Test durumuna alınan sistemde detektör veya butonlar uyarılarak test edildiklerinde panel ihbarı aldıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak reset edilerek başka bir detektör veya butonun test edilmesine imkân verecektir. Böylece panelin başında bir kişinin bulunmasına ya da her detektör veya buton testinden sonra panelin başına gidilerek reset edilmesine gerek kalmayacaktır.

- Yangın alarm sistemi 24 Vdc gerilimle çalışacaktır. Bu gerilim sistemde bulunan 220Vac, 50 HZ girişli bir besleme ünitesinden sağlanacak, ünite aynı zamanda en az 2x12 Vdc/7.0Ah bakım gerektirmeyen sızdırmaz tip akü grubunu da şarj edecektir. Besleme ünitesinde bulunan herhangi bir sigortanın atması sesli ve ışıklı olarak bildirecektir. Akü bağlı olmadığı zaman panel akü arızası verecektir. 220 V AC gerilim kesildiğinde sistem otomatik olarak aküden beslenecek ve panel Şebeke/Şarjör arızası verecektir. Akü gerilimi belli bir seviyenin altına indiğinde panel akü arızası verecektir.

- Adreslenebilir yangın alarm sisteminin algılama hatları kısa devre ve açık devre arızalarına karşı korunmuş olacaktır. Algılama hatları bir çevrim (LOOP) halinde tesis edilecektir. Bu nedenle algılama hatlarında bir açık devre olması halinde dahi iki yönlü bir haberleşme ile sistem çalışmaya devam edecektir. Yönetmeliğe uygun olarak çevrim izolasyon üniteleri yerleştirilecektir. Algılama hattında kısa devre olması halinde çevrim izolasyon üniteleri devreye girerek kısa bir devre olan bölgeyi iptal edecek ve çevrimin geri kalan bölümü çalışmaya devam edecektir.

- Detektörlerin grup olarak tek bir adres bildirmelerinin yeterli olduğu mahallerde konvansiyonel tip detektörler zone (bölge denetim) adresleme üniteleri ile algılama çevrimine bağlanacaklardır. Zonal adresleme üniteleri konvansiyonel detektörlerin bağlı bulunduğu hattı, kopukluk ve kısa devrelere karşı denetleyerek bu arıza durumlarını da kontrol paneline iletebilecektir. Zonal Adresleme üniteleri 24 V DC besleme gerilimlerini algılama çevrimi (loop) üzerinden alacaklar veya 24 V DC ile beslenecektir.

- Yangın alarm santrali kendi başına çalışabildiği gibi büyük dağıtılmış sistemlerde RS485 haberleşme portu sayesinde en az 60 adet adresli yangın alarm santrali network sistemi ile birbirine bağlanabilmelidir. Bu şekilde çalışan sistemde, herhangi bir arıza oluştuğunda sistemin komple çökmesi engellenmiş olmalıdır. Ayrıca sistemin aynı anda birden fazla yerden izlenmesi yapılabilmeli ve genel alarm, hata gibi olayların kontrolü mümkün olabilmelidir.

- Santral da gece ve gündüz saatlerinde farklı çalışma programları uygulanabilmelidir. Çok düşük yoğunluktaki duman mevcudiyetinde durumun santralden erken müdahale edilebilmesi ( sesli alarmlar çalmadan yangına müdahale edilmesi ) için ön-alarm fonksiyonu olmalıdır.

- Santral her detektörü sürekli olarak kirlenme düzeyi için kontrol etmeli ve kirlenme tespit edildiğinde   “ Servis Gerekiyor ” uyarısı vermelidir.

- Cihazların adreslerini, mahal isimlerini, sebep/sonuç programlarını ve son 500 olayı EEPROM hafızasında tutulmalı ve bu veriler kesinlikle kaybolmamalıdır. Program önceden yapılıp santrale bilgisayarın haberleşme portu üzerinden kolayca aktarılabilmeli veya kontrol paneli üzerinden programlama yapılmasına izin vermelidir. Santralin programı, santralde olabilecek muhtemel arızalar karşısında önlem olarak herhangi bir bilgisayar disketinde yedek alınabilmelidir. Programda yapılmak istenen değişiklikler, tüm programı yeniden yazmaya gerek kalmadan kolayca yapılabilmelidir.

- Sistem TS EN 54-2,  TS EN 54-4’e sertifikalarına ve ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip ve CE normlarına uyumlu olmalıdır.

- Yangın Alarm Paneli, üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Panel TS EN 54, UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR,  uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

Yangın Algılama Cihazları

İntelligent adresli optik duman dedektörü

- Detektör, dumanın ışığı kırma prensibine göre çalışmalıdır ve Mikroişlemci kontrollü olacaktır. Bu işlemci sayesinde detektör kendi kendine karar verme özelliğine sahip olmalıdır. Detektörler değişik alanlara göre farklı parametreler veya farklı algılama seviyelerinde ayarlanabilmelidir. Detektör, standart bir soket sayesinde montajı edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamalıdır. Intelligent adresli detektör soketleri yaya basmalı olmamalı, temassızlığın önlenmesi için klips geçmeli olmalıdır. Detektörlerin adreslenebilir elektronik kodu olmalı ve adreslenebilmesi için, herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya panel üzerinden yapılabilmelidir. Detektörler, ortam şartlarından etkilenmemesi için yazılımsal olarak adreslenmeli ve sistem devreye alınması sırasında adresleme seçenekleri olmalı, fabrika çıkışlı adresli olmamalıdır. Detektörler nem, su ve tozlara karşı maksimum korumalı olacaktır.

- Adresli detektörler kendi kendilerini test edebilmelidirler. Ortam yüzünden oluşan bir kirlenme söz konusu ise detektörler kirlenme miktarına göre kendilerini ayarlamalılardır. Bu sayede detektörler, kendilerini ortama uydurmuş olurlar. Eğer kirlenme miktarı belli sınırları aşar ise detektör santrale bakım alarmı(servis gerekiyor) verdirmelidir. Eğer zamanında bakım yapılmamışsa detektör bu vaziyette algılama yapmanın riskli olduğunu belirten bir kirlilik hatası alarmı verdirmelidir. Ayrıca detektörler, ortamdaki ısı veya dumanın tehlikeli sınıra yaklaştığını ama henüz yangın sınırını geçmediğini tespit ederlerse santrale yangın öncesi “ön alarm” verdirmelidirler.

- Dedektör -10 oC  ile +50 oC  sıcaklıkta ve %10-93 bağlı nemde çalışabilecektir.

- Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Detektörler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR, uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

- Detektörler TS EN 54-7 sertifikasına ve, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip ve CE normlarına uyumlu olmalıdır.

Intelligent adresli sıcaklık dedektörü

- Mikroişlemcili kontrollü olacaktır. Çift sıcaklık sensörü bulunacak, biri çevre ısısından direkt olarak etkilenirken, diğeri dolaylı olarak ve daha yavaş etki alacak şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Bu iki sensör arasındaki farklılığın değerlendirilmesiyle ani sıcaklık yükselmelerinin çok hızlı bir şekilde hissedilmesi mümkün olacaktır.

- Detektörlerin üzerinde çalışma durumunun takip edilebileceği en az bir adet LED bulunacaktır. Detektörün kolayca sökülüp takılabilen ve diğer tip detektörlerin de takılabildiği soketi bulunacaktır. Intelligent adresli detektör soketleri yaya basmalı olmamalı, temassızlığın önlenmesi için klips geçmeli olmalıdır. Soket herhangi bir elektronik devre içermeyecektir. Detektörlerin adreslenebilir elektronik kodu olmalı veya adreslenebilmesi için, herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı veya panel üzerinden yapılabilmelidir. Detektörler, ortam şartlarından etkilenmemesi için yazılımsal olarak adreslenmelidir. İstenmesi halinde detektörün adresi kolayca değiştirilecektir. Alarm durumunu üzerindeki bir lamba ile ışıklı olarak belirtecek, bu sinyali bir remote indikatör ile tekrarlamayı sağlayacak çıkışı bulunacaktır. Adresli sıcaklık detektör kafesi, ortamdaki ısıya hızlı bir biçimde cevap verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kesinlikle duman detektörü kafesi kullanılmamalıdır.

- Detektör -10C ile +50 C sıcaklıkta ve %10-93 bağıl nemde çalışabilecektir.

- Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Detektörler TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslararası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

- Detektörler TS EN 54-5 veya TS EN 54-8 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

Intellıgent adresli ışın tipi duman dedektörü

- Yüksek ve geniş hacimlerde duman algılamanın maksimum hız ve güvenilirlikte yapılmasını sağlamak amacıyla, Işın tipi duman detektörü, verici ve alıcı olmak üzere 2 parçadan oluşmalı yansıtıcı kullanılmamalıdır. Mercekler %100 camdan olacaktır.Verici ve alıcı arasındaki mesafe 5m’den 100 metreye kadar açılabilmelidir.

- Algılama yöntemi, verici tarafından üretilen kızıl ötesi (infrared) ışının alıcı tarafından algılanarak elektrik sinyaline çevrilmesi ve bu bilgilerin mikroişlemci tarafından değerlendirilmesi esasına dayanmalıdır. Işın doğrultusunun ayarı ve kızıl ötesi (infrared) sinyalin seviye ayarı cihaz içinden yapılmalı ve cihaz kapatılıp normal çalışma konumuna geçtiğinde bu ayarlar dış etkenlerden dolayı bozulmamalıdır. Detektörün dumanı algılama hassasiyeti, %25, %50 ve %70 seviyelerine ayarlanabilmelidir. Işın tipi duman detektörü her 60 dakikada % 0.5 kirlenme kompanzasyonu yapabilmeli ve kirlenme seviyesi sınır değere geldiğinde hata sinyali verebilmelidir. Işın tipi duman detektörleri bir çift kablo (algılama hattı) üzerinden beslenmeli, hiçbir şekilde harici beslemeye ihtiyaç duymamalıdır. Detektörün sıfırlanması (reset) santral üzerinden yapılabilmeli, harici bir reset ünitesine ihtiyaç duyulmamalıdır.

- Işın tipi duman dedektörü yangın alarm sistemlerine Zone modülü kullanarak bağlanabilmelidir.

- Detektör –10C ile +45C sıcaklıkta ve %0-%93 bağıl nemde çalışabilecektir.

- Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Detektörler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

- Detektörler BS5839-5 veya TS EN 54-12 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

Intelligent adresli yangın alarm butonu

- Kullanım esnasında her hangi bir yaralanmaya meydan vermeyecek ve üzerinde kullanma talimatı yer alan ince bir filmle kaplanmış cam mikroswitch ve elektronik haberleşme kartından oluşmuş olacaktır. Cam kırılması ile mikroswitch kontak sinyalini elektronik haberleşme kartına aktaracaktır. Butonlar, Mikroişlemci kontrollü olmalıdır. Buton üzerinde, en az bir ışıklı gösterge ve “ FIRE” veya “YANGIN” ibaresi bulunmalıdır. Buton, sıva-üstü veya sıva-altı monte edilebilecektir.

- Adresleme için gerekli elektronik devreler butonun içerisine monte edilmiş olacak ve adresleme bu devre üzerinden kolayca yapılabilecektir.

- Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Butonlar TS EN 54,  LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslararası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

- Butonlar TS EN54-11’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

Adresli İzleme (Giriş) Modulü

- Adresli Yangın Alarm Santralı çevrimine bağlanacak kontak izleme modülü sprinkler izleme sistemi, alarm girişleri, genel amaçlı Yangın cihazları, kontrol anahtarları ve diğer güvenlik cihazlarının konumlarını izlemek için kullanılmalıdır. Normalde açık ve normalde kapalı kontakları izleyebilmelidir. Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır.

- Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine  sahip olacaktır.

- Modüller TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

Intelligent adresli zon modulü

- Konvansiyonel yangın detektörlerini gruplar halinde adreslenebilir sisteme bağlamak için kullanılacaktır. Zonal adresleme modülüne 20 taneye kadar konvansiyonel detektör ve sınırsız sayıda manuel alarm butonu bağlanabilecek, bu detektörlerin bağlı olduğu zon devresi kısa devre ve kopukluklara karşı denetlenerek arıza durumlarını da panele bildirecektir.

- Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Modüller TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

- Modül, TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

Intelligent adresli alarm kontrol modülü

- Adresli yangın alarm santrali çevrimine bağlanacak kontrol modülü alarm cihazlarını çalıştırmak için kullanılmalıdır.

- Adresli sesli alarm kontrol modülü mikroişlemci kontrollü olmalıdır.

- Modüler genişleme özelliğine sahip olmalıdır. Sesli alarm kontrol modülleri giriş cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Çıkışlar sürekli veya kesikli çalışacak şekilde programlanabilmelidir. Sesli alarm devrelerinde açık devre ve kısa devre arızalarına karşı sürekli denetim altında tutmalıdır. Modülün üzerinde cihazın çalışır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ışıklı bir gösterge bulunmalıdır.Harici 24 V DC veya içerisinden 24 V DC ile beslenmeli,besleme enerjisi Akü takviyeli olmalıdır. Harici 24vdc beslemesi panel tarafından sağlanmalı veya lokal olarak kullanıldığı mahalden 220vac şebeke enerjisi ile beslenebilmelidir. Şebeke enerjisi kesildiğinde sistemi besleyen akü grubu devreye girmelidir.

- Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Modüller TS EN 54,LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslararası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

- Modül, TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE normlarına uyumlu olmalıdır.

Intelligent adresli kısa devre izolator modülü

- Gruplu cihazlar arasına yerleştirilerek haberleşme hattını kısa devre arızalarına karşı koruyabilecektir. Kısa devre durumunda grup cihazlar etrafına yerleştirilen iki izolatör arıza yerindeki gerilim düşüşünü algılayarak kendi kontaklarını açarak geri kalan cihazların kısa devreden etkilenmesini engelleyerek normal çalışmalarını sağlayabilecektir. Haberleşme hattındaki gerilim seviyesi nominal değerinden düşerse otomatikman kontaklarını açabilecektir. Gerilim yükselmelerine karşı otomatik arıza durumuna geçerek izole ettiği cihazlara tekrar nominal değerde gerilim verebilecektir. Her 20 adresli cihazda bir bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını önleyecektir.

- Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Modül, -10 C ile +45 C sıcaklıkta ve %0-93 bağıl nemde çalışabilecektir.

- Modüller TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

- İzolatörler TS EN54’ e uygun ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

Elektronik sirenler

- Elektronik sirenler 24V DC gerilimde en fazla 30mA akım harcayarak çalışacaktır.1 m’ de minimum 105 dBA ses verebilecek ve ses şiddeti ayarlanabilecektir. Ayrıca programlama ile 20 farklı sesten istenen birisi seçilebilecektir.

- Siren; –30oC ve +70oC sıcaklıkta ve %0-93 bağıl nemde çalışabilecektir.

- Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Kırmızı renkte ABS maddeden imal edilmiş olacak ve hem dahili hem de harici kullanıma uygun olacaktır. (IP44 – IP55 – IP66)

- Siren; TS EN 54,UL, FM, LPCB, VDS, AFNOR uluslar arası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

Elektronik flâşörlü sirenler

- Elektronik flâşörlü sirenler 24V DC gerilimde en fazla 45mA akım harcayarak çalışacaktır. 0,5 watt çakar ışık ve 1 m’ de 87dBA – 100dBA arasında ses verebilecek ve ses şiddeti ayarlanabilecektir.

- Kırmızı renkte ABS malzemeden imal edilmiş olacak ve hem dahili hem de harici kullanıma uygun olacaktır. (IP44 – IP55 – IP66)

- Flâşörlü siren; –20C ile +60C sıcaklıkta ve %0-%93 bağıl nemde çalışabilecektir.

- Üretim hatalarına karşı 3 yıl garantili olacaktır.

- Flâşörlü Sirenler TS EN 54, LPCB, UL, FM, VDS, AFNOR uluslararası onaylarından en az birine sahip olacaktır.

- Flaşörlü Sirenler, TS EN 54-3 sertifikasına ve ISO 9001 Kalite güvence belgesine sahip CE Normlarına uyumlu olmalıdır.

Paralel ihbar lambası

- Yangın alarm detektörlerinin algılama yapmasıyla paralel ihbar lambası çıkışından gelen sinyalle çalışacaktır. Asma tavan içerisinde kullanılacak detektörlerin alarm durumları paralele ihbar lambası ile izlenebilecektir.

- Detektörün üzerindeki ışıklı göstergeyi (led) görme ve izlemenin zor veya imkansız olduğu mahallerde kullanılacaktır. Paralel ihbar lambası üzerindeki gösterge (led), izleme kolaylığı için kırmızı renkte ve 10 mm den küçük olmamalıdır.

- Paralel ihbar lambası ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır.

Asma tavan ünitesi

- Optik duman, sıcaklık, kombine sıcaklık ve duman gibi intelligent adresli yangın ihbar detektörlerinin taş yünü, alçıpan veya metal vb. tüm  asma tavan  çeşitleri montajında; sarkma veya  bozulmaları engellemek ve mimari bütünlüğü sağlamak amacıyla kullanılacaktır.

- Detektör soketlerinin monte edileceği asma tavan ünitesi, ABS yapıda olup, detektörler ile aynı renk ve malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Ünite, asma tavan malzemesine en az iki metal kulakçık ile sıkıştırma prensibi ile monte edilecektir.

- Metal kulakçıklar paslanmaz malzemeden yapılmış olup, vidalama prensibi ile çalışacaktır. Kesinlikle yaylı mekanizma kullanılmayacaktır.

- Asma tavan ünitesi, ISO 9001 kalite güvence belgesine sahip üretici firma mamulü olacaktır.

Yangın algılama sistemi; yangın senaryoları ve otomasyonu:

- Mutfak, çay ocağı gibi doğal gaz / lpg ile çalışan yerlerde izleme modülü ile doğal gaz / lpg detektörü kullanılacaktır.

- Kapalı otoparklarda izleme modülü ile CO (Karbonmonoksit) detektörü kullanılacaktır.

- Yangın anında yangın kapı tutucularının röle modülü ile aktive edilmesi, izleme modülü ile yangın ihbar santralinden izlenmesi.

- Tüm asansörlerin yangın anında zemin kata indirilip kapılarının açık tutulması için röle modülü ile komut verilmesi.

- Havalandırma fanlarının yangın anında röle modülü ile aktif edilmesi, izleme modülü ile fan yönünün izlenmesi.

- Yangın duman damperlerinin, duman tahliyesi için yangın anında role modülü ile açılması, izleme modülü ile izlenmesi.

- Klima santrallerinin yangın anında röle modülü ile devre dışı bırakılması.

- Binanın tüm elektriğinin veya belli kısımlarının röle modülü ile yangın anında kesilmesi.

- Otopark bariyer ve otomatik geçiş kapılarının yangın anında röle modülü ile açılması ve açık kalması, izleme modülü ile izlenmesi.

- Doğalgaz vanalarının yangın anında röle modülü ile kesilmesi, izleme modülü ile izlenmesi.

- Acil çıkış aydınlatma armatürlerinin yangın anında röle modülü ile yakılması.

- Yangın bölgesine hizmet veren gaz, su veya köpük ile yapılan söndürme sistemlerini, izleme  modülleri ile izleyebilmeli ve role modülü ile kumanda etmelidir.

- Yangın anında olayın sesli olarak ikaz vermesi için sesli anons sisteminin röle modülü ile devreye geçirilmesi.

- Yangın algılama kablo hattının korunması için en az 20 ad detektörde bir izolatör modülünün kullanılması.

- Yangın durumunda güvenlik panelleri ve diğer elektrik veya elektronik cihazlara röle modülü ile kontak verilmesi veya bu cihazların durumunun izleme modülü ile izlenmesi.

Firma ve marka seçimleri kontrollük onayına sunulacaktır.

Yangın senaryosu ile ilgili proje yüklenici(yangın firması)  tarafından çizilecek ve tasdike sunulacaktır, ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir.

# YANGIN DURDURUCU MALZEMELER

Amaç:

Yangın sırasında, yangının çıktığı ortamdan diğer ortamlara alev, duman ve gaz olarak yayılımını tamamen engellemek. 09.09.2009 tarihli Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği gereği, elektrik ve mekanik şaftların belli disiplinler altında yangına karşı izole edilmesi zorunludur. Çünkü bu şaftlar ve açıklıklar yangın sırasında doğal bir baca görevi görmekte, yangını körüklemekte ve ayrıca yangının alev, duman olarak diğer bölümlere geçişine olanak sağlamaktadır. Buna göre bütün bina ve yapılardaki elektrik tesisatının bulunduğu şaft ve açıklıklar yönetmeliğin 69. Maddesinde belirtildiği şekilde bir yangın bölmesinden diğer bir yangın bölmesine yatay ve düşey geçişlerde yangın ve/veya dumanın geçişini engelleyecek şekilde Uluslarararası Standartlardaki kalite belgelerine sahip malzemeler kullanılarak ve üretici firmanın spesifikasyonlarına göre tasarım ve uygulama yapılarak kapatılacaktır.

Standartlar ve onaylar:

- Kullanılacak yangın durdurucu malzemeler her detay için özel olarak UL 1479 standartlarına göre testlere tabi tutulmuş olup; her geçiş için ayrı UL onaylarına sahip olmalıdır.

- Ürünün UL onayı olsa bile; mevcut penetrasyon detayına uymadığı sürece onayı kabul edilmeyecektir. Her detay için mevcut onayın uygunluğunu gösteren dökümanlar ve çizimler işverene sunulmalıdır. Ürünün uygulama detayları ilgili UL onayında belirtilen yöntem ve değerlere uygun olmalıdır

- Sismik onay aranan ürünlerin testleri FEMA 461 standartlarına göre yapılmış olmalı ve ilgili sismik test raporları üretici tarafından sunulmalıdır.

- Kablo boyası penetrasyon yalıtımında kullanılmadığı için bu ürünün IEC 331 ve IEC 332 standartlarına göre test onayları işverene sunulmalıdır.

    - UL onaylarına ek olarak ürün FM, akustik dayanım test raporu, duman sızdırmazlık test raporu gibi uluslararası geçerlilikte sertifika ve belgelere sahip olmalıdır.

    - Kullanılacak tüm yangın durdurucu ürünlerin 30 yıl yangın durdurucu özelliklerini muhafaza ettiklerine dair üretici garantisi ve test raporları olmalıdır.

    - Üretici, kullanılacak ürünlere ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet -MSDS ) ve Performans Beyanı (Declaration of Performance - DoP) dökümanlarını sunmakla yükümlüdür.

Malzemelerin Teknik Özellikleri:

Yangın durdurucu esnek tuğla (yd-1)

- Kullanılacak olan yangın durdurucu tuğla malzeme, kablo, kablo tavası, yanıcı borular, izolasyonlu veya izolasyonsuz metal borular içeren küçük ve orta büyüklükte açıklıklarda kalıcı veya geçici olarak yangın dayanımı sağlamak üzere kullanılmalıdır.

- Kullanılacak olan malzeme en az yangın zonunun belirlenmiş dayanım süresi kadar yangın dayanımı sağlayabildiğine dair UL onayına sahip olmalıdır. Üretici istendiği takdirde ilgili rapor, sertifika ve onayları sunabilmelidir.

- İntümesan yangın durdurucu mastik ürünü UL 1479 test standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış olmalıdır. Ürün FM onaylı olmalıdır. Üretici istendiği takdirde ilgili rapor, sertifika ve onayları sunabilmelidir.

- Ürünün UL onayı mevcut penetrasyon detayına uygun olmalıdır. Her detay için mevcut onayın uygunluğunu gösteren dökümanlar ve çizimler işverene sunulmalıdır. Ürünün uygulama detayları ilgili UL onayında belirtilen yöntem ve değerlere uygun olmalıdır.

- Ayrıca ürünün uluslararası kuruluşlardan FEMA 461 standartlarına göre uygulanmış sismik test onayı olmalıdır. Üretici istendiği takdirde ilgili rapor, sertifika ve onayları sunabilmelidir.

- Kullanılacak malzeme intümesan (ısı ile genleşme) özellikte olmalıdır.

- Yangın durdurucu intümesan tuğla ürününü 52 dB şiddetine kadar sesleri izole edebilecek akustik dayanıma sahip olmalıdır. Üretici istendiği takdirde ilgili rapor, sertifika ve onayları sunabilmelidir.

- Ürün uygulandıktan sonra -15 °C ile +60 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışabilmelidir.

- Yangın durdurucu intümesan tuğla ürününün ilgili UL onayında belirtilen açıklık ebatları yetersiz kaldığı veya onayları mevcut detaylara uymadığı takdirde penetrasyonun yangın dayanımı uygun UL onaylı ve 30 yıllık yaşlandırma test raporuna sahip Yangın Durdurucu Harç tipi malzeme ile sağlanabilir. Üretici istendiği takdirde harç tipi ürün ile ilgili rapor, sertifika ve onayları sunabilmelidir.

Yangın durdurucu köpük tipi malzeme (yd-2)

- Kullanılacak olan yangın durdurucu köpük malzeme, duvardan geçen karışık elektrik ve mekanik tesisat geçişlerinde yangın dayanımı sağlamak üzere kullanılmalıdır.

- Kullanılacak olan malzeme UL onaylarına sahip olacak ve testlerden en az yangın zonunun belirlenmiş dayanım süresi kadar yangın dayanımı sağlayabildiğine dair onay almış olmalıdır. Ürün FM onaylı olmalıdır.

- Ürünün UL onayı mevcut penetrasyon detayına uygun olmalıdır. Her detay için mevcut onayın uygunluğunu gösteren dökümanlar ve çizimler işverene sunulmalıdır. Ürünün uygulama detayları ilgili UL onayında belirtilen yöntem ve değerlere uygun olmalıdır.

- Malzeme uygulama sırasında genleşebilme özelliğine sahip olmalı ve geçişteki tüm boşlukları istenilen sürelerde yangın dayanımı sağlayacak şekilde kapatabilmelidir.

- Kullanılacak malzeme intümesan (ısı ile genleşme) özellikte olmalıdır.

- Köpük tipi malzeme kürünü aldıktan sonra ayrıca bir yangın durdurucu kaplama uygulamasına ihtiyaç duyulmamalıdır. Kürünü aldıktan sonra malzemede çatlama ve çekme gibi fiziksel bir bozukluklar olmamalıdır.

- Köpük tipi ürün 56 dB şiddetine kadar sesleri izole edebilecek akustik dayanıma sahip olmalıdır. Üretici istendiği takdirde ilgili rapor, sertifika ve onayları sunabilmelidir.

- Malzemenin üstü su bazlı boya ile boyanabilmelidir.

- Ürün uygulandıktan ve kürünü altıktan sonra	-30 °C ile +100 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışabilmelidir.

Yangın durdurucu intümesan mastik (yd-4)

- Yangın durdurucu intümesan mastik döşeme ve duvar geçişlerindeki yanıcı(kauçuk) izolasyonlu boruların, 70 mm dış çapa kadar olan yanıcı boruların ve tek veya demet halindeki kabloların yangın dayanımını sağlamak üzere kullanılmalıdır.

- Kullanılacak malzemenin ısı ile genleşen (intümesan) özelliği olmalıdır. Ürün ısı ile karşılaştığında şişerek yanan malzemenin boşluğunu kapatmalı ve bariyerden yangın dayanımını en az yangın zonunun belirlenmiş dayanım süresi kadar sağlamalıdır.

- İntümesan yangın durdurucu mastik ürünü UL 1479 test standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış olmalıdır. Ürün FM onaylı olmalıdır. Üretici istendiği takdirde ilgili rapor, sertifika ve onayları sunabilmelidir.

- Ürünün UL onayı mevcut penetrasyon detayına uygun olmalıdır. Her detay için mevcut onayın uygunluğunu gösteren dökümanlar ve çizimler işverene sunulmalıdır. Ürünün uygulama detayları ilgili UL onayında belirtilen yöntem ve değerlere uygun olmalıdır.

- Ürün düşük hareketli derzlerde kullanılabilmelidir. Hareket kapasitesi minimum %10 olmalıdır. Üretici istendiği takdirde ilgili rapor, sertifika ve onayları sunabilmelidir.

- Ayrıca ürünün uluslararası kuruluşlardan FEMA 461 standartlarına göre uygulanmış sismik test onayı olmalıdır. Üretici istendiği takdirde ilgili rapor, sertifika ve onayları sunabilmelidir.

- Yangın durdurucu mastik ürününün 56 dB şiddetine kadar sesleri izole edebilecek akustik dayanıma sahip olmalıdır. Üretici istendiği takdirde ilgili rapor, sertifika ve onayları sunabilmelidir.

- Ürün uygulandıktan ve kürünü altıktan sonra -40 °C ile +140 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışabilmelidir.

# ACİL ANONS TESİSATI

Genel

Planlarında belirtildiği şekilde anons, müzik yayını ve ikaz sisteminin kurulması ve sistemin aşağıdaki maddelerde belirtildiği üzere tam ve kusursuz olarak teslim edilmesidir.

Standartlar:

- Teklif verecek firmalar ISO9001 kalite güvence sertifikasına sahip olacak ve bunu belgelendirecektir.

- Teklif veren firma, teklif dosyası ile birlikte referanslarını da sunacaktır.

- Teklif verecek firmalar, teklif edeceği sistemlerin temsilcisi olduğunu belgeleyecektir. Ayrıca sistemlerin servisi için TSE belgeli Teknik servisi olduğunu belgeleyecektir.

Sistemin fonksiyonları:

Mühendislik dizayn planlarına göre kurulacak sistem esas itibarıyla aşağıda belirtilen fonksiyonları sağlayacaktır.

- Sistem bütün elemanlarıyla beraber günde 24 saat, yılda 365 gün kesintisiz çalışabilecek performansa sahip olacaktır.

- Sistem bir veya tüm zonlara eşzamanlı olarak en az 2 standart mesajları ve alarm sinyallerini dağıtabilmelidir.

- Bir alarm söz konusu olduğunda sistem güvenlikle ilgili olmayan, müzik yayını gibi işlevlerini derhal durdurmalıdır.

- Eğer önceden hazırlanmış standart mesajlar kullanılacaksa, bu dijital mesajlar devamlı hafızada kalacak şekilde olacaklardır.

- Sistem aynı anda birden fazla ses kaynağını çıkışlara yönlendirebilecek şekilde matris özelliğine sahip olmalıdır.

- Sistem merkezi, tüm anons amplifikatörlerini süpervize edecek

- Yangın sisteminden veya başka sistemlerden gelebilecek alarm kontaklarının hatasız izlenebilmesi ve güvenlik zafiyetinin olmaması için sistemin kontak giriş ve çıkışları süpervize olacaktır.

- Tüm sistem 100V dağılım prensibine uygun olacak ve tüm malzemeler bu prensibe göre imal edilmiş olacaktır. Kendinden hat transformatörsüz amplifikatörler kesinlikle kullanılmayacaktır.

- Sistem oluşabilecek hataların giderilebilmesi için bu hata mesajlarını hafızasında saklayabilme özelliğine haiz olmalıdır.

- Sistem üniteleri uluslararası geçerliği olan ve sistemin acil durum seslendirme sistemi olarak kullanılabilineceğini gösteren (EVAC evacuation emergency voice alarm) IEC60849 sertifikasına haiz olmalıdır.

Sistemin genel özellikleri:

- Sistem minimum 4 kanal özelliğine sahip olmalıdır.

- Sistemde 3 adet müzik kaynağı kullanılacak olmakla birlikte ilave kaynak girişi mümkün olacaktır.

- Sistem tek tip amfiden oluşmalıdır.

- Sisteme gerekli çağrı istasyonu bağlanabilmelidir.

- Sistem gerektiğinde bilgisayar üzerinden konfigüre edilebilecek ve istenirse mevcut network’e bağlanarak network üzerinde her hangi bir PC üzerinden konfigüre edilebilecektir.

Sistem aşağıdaki ünitelerden meydana gelecektir.

- Cihaz Dolabı

- Merkezi Kontrol Ünitesi Güç Amplifikatörleri

- Anons Mikrofon Ve Tuş Takımı Üniteleri Hoparlörler

- Müzik Kaynakları Volüm Kontrol Üniteleri

- Kontrol ve Programlama Bilgisayarı Montaj Ara kabloları ve Konnektörleri

Cihaz dolapları:

Sistemi oluşturan amplifikatörler, ses kaynakları, monitör panelleri vb... ünitelerin yerleştirilmesşne uygun olarak taraslanmış 19” genişiliğinde ve tekniğine uygun olarak iskeleti delikli profillerden imal edilecektir.

Tüm taşıyıcı iskelet elektro kadmiyum kaplanmış olacaktır. Yan ve Üst yüzleri saç plakalarla kapanacaktır. Tüm saç aksam elektrostatik metodla boyalı olacaktır. Dolap içine yerleştirilecek cihazlara arıza, bakım ve ayar işlemleri için rahatlıkla müdahale imkanı sağlayacaktır. Dolap, cihazların arkasında tüm kablajı yapılmış, alt bölümdeki terminallerde sonlandırılmış vaziyette teslim edilecektir. Dolabın içerisinde yeterli seviyede havalandırmayı sağlamak üzere hava pancurları ile bir termostatla devreye giren sessiz çalışan bir fan motoru yerleştirilecektir. Cihaz dolabının yüksekliği ve sayısı cihazlara uygun olarak yapılacaktır.

Merkezi kontrol ünitesi

- Sistem denetleyicisi, 19 kabineli bir 2 RU'da EN54-16 uyumlu ve sertifikalı bir sistem aygıtıdır. TCP/IP'li ağ aygıtı, bir sesli tahliye sisteminin bütün denetim ve izleme fonksiyonlarını içermektedir.

- Denetleyici, kendi işleyişinin ve bağlı aygıtların denetimini yapar. Bağlı amplifikatörleri ve yedek amplifikatörü kontrol edip etkinleştirir ve hatalı olarak raporlanan amplifikatör yönlendiricisini ve kanalı değiştirir.

- Denetleyici, tekli hat anahtarını veya yedek grubu A/B anahtarını destekler.

- Ağ bağlanırlık durumu ve hata durumları ön paneldeki LEDler ile gösterilir.

- En az 8000 hata, uyarı ve olay durumu dahili olarak kaydedilip kaydetme zamanına bakabilme imkanıyla raporlandırılır ve kaydı, kaydetme aygıtlarıyla kurtarır. Dört 100V'lik ses girişi, 12 hoparlör hat çıkışına yönlendirilir. Her bir 6 hoparlör alanlı grup, devamlı iş müziği sağlamak için iki kanallı çalışmayı ayırmaya veya 6 alanlı 1 kanal grubunda iki kat daha fazla güce konfigüre edilmeye olanak sağlar.

2 kanallı bir çalışma modunda paralel olarak çoklu çağrılar yapabilme seçeneğine de sahiptir.

- Amplifikatör gücünü çoklu yönlendiriclerle paylaşmak mümkündür

- Denetleyici, 8 girişin ve 4 çıkışın her birinde tam DSP işlevselliğiyle dahili bir 14x 4 Ses matrisi sağlar. Denetleyici, dört kanallı bir çıkış matrisi olarak çalışır.

- Tek bir sistem denetleyicisi 20 yönlendiriciye, 16 çağrı istasyonuna ve 492 hoparlör akımına kadar yönetim sağlayabilir.

- Kontrol edilebilir 4 program girişine kadar imkan sağlar.

- Yerleşik bir mesaj yöneticisi, toplamda 85 dakikaya kadar olacak şekilde 100 acil veya iş görüşmesine kadar kayıt yapar.

- Bireysel alıcılara iki farklı mesaj aynı anda gönderilebilir.

- Buna ek olarak 7 dilde konuşulan kelime kadar ses tahliyesi lisanssız olarak sağlanmaktır.

- Ayrı bir dahili araç ise sistem bozulması olmadan veya sistemi yeniden başlatmak gerekmeden tahliyesi olmayan mesajları istendiği zaman değiştirir.

- Hoparlör denetimi, denetleyici tarafından tamamen kontrol edilebilir olmalıdır ve yönlendiriciden başlatılmalıdır. Denetimsizlik, direnç ölçümü, pilot sinyali tonlu denetimiyle basit EOL kartları (dönüş telleri gerekir) veya toprak bağlantısı gerektiren ancak dönüş telleri gerektirmeyen gelişmiş adreslendirilebilir EOL denetim kartları arasında kullanıcı seçimini yapabilir.

- Alan çıkışları, 2500 Watt'lık bir yükü kullanabilir.

- Her 6 alan için maksimum 1000 Watt sağlanır.

- Denetleyici, 2000Watt'a kadar olan yükleri kullanabilir.

Anons Mikrofon ve Tuş Takımı Üniteleri

- Çağrı istasyonu, EN54-16 uyumlu ve sertifikalı bir kullanıcı arayüzüdür. Grafik görüntüsüyle modern ve dirençli bir şasi olarak tasarlanmıştır.

- Çağrı istasyonunun standart olarak mikrofon filtreli ve sürekli izlemeli esnek eğik boyunlu bir mikrofonu, aydınlatılan bir LC ekranı ve sistem sesleri için kullanılan entegre bir hoparlörü vardır.

- Çalışma durumu, sistem denetleyicisi ile sürekli olarak izlenir.

- Çağrı istasyonunu, her birinin 20 adet ücretsiz özelleştirilebilir işlevi ve seçim butonu olan beş adede kadar uzak çağrı istasyonu tuş takımlarını bağlayarak kullanıcının gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirmek mümkündür.

- Çağrı istasyonunu sağ ve sol tarafta genişletmek mümkündür. Çağrı istasyonuna maksimum 3 ilave acil buton montajı yapılabilir. Opsiyonel olarak çağrı istasyon işlevlerini bir anahtar düğmesi ile kilitlemek veya etkinleştirmek için veya ikinci erişim seviyesine erişim sağlamak için bir anahtar düğme montajı da yapılabilir.

- Çağrı istasyonunun, yerleşik sayısal tuş takımı vardır; bu, konfigürasyon sırasında etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

- Çağrı istasyonu, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Beş adet menü/işlev düğmesi (ön programlı) düğmesi – her 1 LED'i dört buton sağlar (2 LED yeşil, 2 LED sarı).

- Çağrı sırasında etkin olan mikrofondaki yeşil led.

- 15 işlev ve hızlı arama butonu (özelleştirilebilir), her buton için iki adet LED (yeşil/kırmızı).

- Buton işlevleri örneğin şu şekilde programlanabilir.

- Alan seçimi, kaynak seçimi, seviye kontrolü, acil açık/kapalı, mesaj açık/kapalı, hata tanılama/reset.

- Anahtar çıkış başlatıcısı açık/kapalı veya 0 ila 10V, programlı olayları seçin, programlı olay açık/kapalı.

- Özelleştirilebilen etiketler için şeffaf bölgeleriyle fasya bandı.

- Sistem durumu, sistem hataları, seçili alanlar, kaynak seçimi, saat, farklı tür ek (hata) mesajlar hakkında bilgi veren çok dilli LCD ekranı ücretsiz olarak konfigüre edilebilir.

- Mükemmel konuşma anlaşılabilirliği için sınırlayıcılı ve konuşma filtreli bir denetimli elektret mikrofon.

- Denetleyiciye veri ve ses bağlantısı için CAT5 kablosu (CAN veriyolu, 1000 metreye kadar). 4 adet çağrı istasyonunu papatya zinciri yapmak mümkündür.

- Denetleyiciden ses ve işletimsel kontrol sinyalleri alıp durumu sistem denetleyicisine rapor                           eder.

- Hata kayıtlı dahili izleme – ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlara uyar.

Müzik kaynağı

Kullanılacak müzik kaynaği 19” rack kabin montajına uygun olmalıdır. Müzik kaynağı SD karttan ve USB bağlantısı üzerinden mp3 oynatabilmeli ve randyo tuner özelliği olmalıdır.

Montaj Ara Kabloları ve Konnektörleri

Sistemin montajı için gerekli ara kabloları ve konnektörlerini içermektedir. Seslendirme sistemi ünitelerinin birbiri ile bağlantılarında kullanılacak olan ara kablolar orjinal olacaktır.

# AS.BUİLD	ÇİZİMLERİ	İLE	BAKIM	VE	İŞLETME	TALİMATLARININ HAZIRLANMASI / (A.G.) KABUL SÜREÇLERİ VE RESMİ İŞLER TAKİBİ

Şartnamenin Amacı, Konusu

Elektrik Tesisatı ile ilgili uygulama işler tamamlandıktan sonra komple Kuvvetli ve Zayıf Akım Uygulama Elektrifikasyon Projelerinin [Zayıf Akım (Telefon, TV, Data, Seslendirme, Kamera- CCTV, Yangın Algılama İhbar vb.)- Kuvvetli Akım (Aydınlatma, Temel Topraklama, Paratoner vb.] As -Build Çizimleri ile Bakım ve İşletme Talimatlarının Hazırlanması ve ilgili Kurumların (Belediye, Türk Telekom A.Ş., vb.) onayına sunulup prosedürün tamamlanıp çizimler İdare’ye       teslim edilecektir.